## Лист1 (hidden)
| Блок | БВ |  |  |  | БОВ |  |  |  |  | БГ |  |  | БОВГ
Нагрузка |  | xx | РП | Рх | хП | С | Т | Т-2(50%) | Т-2(75%) | Т-2(100%) |  | С | П |  | С | П
0.05 |  | БВ-0,05-xx | БВ-0,05-РП | БВ-0,05-Рх | БВ-0,05-хП | БОВ-0,05-С | БОВ-0,05-Т | БОВ-0,05-Т-2(50%) | БОВ-0,05-Т-2(75%) | БОВ-0,05-Т-2(100%) | БГ-0,05 | БГ-С-0,05/0,05 | БГ-П-0,05/0,05 | БОВГ-0,05 | БОВГ-С-0,05/0,05 | БОВГ-П-0,05/0,05
0.06 |  | БВ-0,06-xx | БВ-0,06-РП | БВ-0,06-Рх | БВ-0,06-хП | БОВ-0,06-С | БОВ-0,06-Т | БОВ-0,06-Т-2(50%) | БОВ-0,06-Т-2(75%) | БОВ-0,06-Т-2(100%) | БГ-0,06 | БГ-С-0,06/0,06 | БГ-П-0,06/0,06 | БОВГ-0,06 | БОВГ-С-0,06/0,06 | БОВГ-П-0,06/0,06
0.07 |  | БВ-0,07-xx | БВ-0,07-РП | БВ-0,07-Рх | БВ-0,07-хП | БОВ-0,07-С | БОВ-0,07-Т | БОВ-0,07-Т-2(50%) | БОВ-0,07-Т-2(75%) | БОВ-0,07-Т-2(100%) | БГ-0,07 | БГ-С-0,07/0,07 | БГ-П-0,07/0,07 | БОВГ-0,07 | БОВГ-С-0,07/0,07 | БОВГ-П-0,07/0,07
0.08 |  | БВ-0,08-xx | БВ-0,08-РП | БВ-0,08-Рх | БВ-0,08-хП | БОВ-0,08-С | БОВ-0,08-Т | БОВ-0,08-Т-2(50%) | БОВ-0,08-Т-2(75%) | БОВ-0,08-Т-2(100%) | БГ-0,08 | БГ-С-0,08/0,08 | БГ-П-0,08/0,08 | БОВГ-0,08 | БОВГ-С-0,08/0,08 | БОВГ-П-0,08/0,08
0.09 |  | БВ-0,09-xx | БВ-0,09-РП | БВ-0,09-Рх | БВ-0,09-хП | БОВ-0,09-С | БОВ-0,09-Т | БОВ-0,09-Т-2(50%) | БОВ-0,09-Т-2(75%) | БОВ-0,09-Т-2(100%) | БГ-0,09 | БГ-С-0,09/0,09 | БГ-П-0,09/0,09 | БОВГ-0,09 | БОВГ-С-0,09/0,09 | БОВГ-П-0,09/0,09
0,10 |  | БВ-0,10-xx | БВ-0,10-РП | БВ-0,10-Рх | БВ-0,10-хП | БОВ-0,10-С | БОВ-0,10-Т | БОВ-0,10-Т-2(50%) | БОВ-0,10-Т-2(75%) | БОВ-0,10-Т-2(100%) | БГ-0,10 | БГ-С-0,10/0,10 | БГ-П-0,10/0,10 | БОВГ-0,10 | БОВГ-С-0,10/0,10 | БОВГ-П-0,10/0,10
0.15 |  | БВ-0,15-xx | БВ-0,15-РП | БВ-0,15-Рх | БВ-0,15-хП | БОВ-0,15-С | БОВ-0,15-Т | БОВ-0,15-Т-2(50%) | БОВ-0,15-Т-2(75%) | БОВ-0,15-Т-2(100%) | БГ-0,15 | БГ-С-0,15/0,15 | БГ-П-0,15/0,15 | БОВГ-0,15 | БОВГ-С-0,15/0,15 | БОВГ-П-0,15/0,15
0,20 |  | БВ-0,20-xx | БВ-0,20-РП | БВ-0,20-Рх | БВ-0,20-хП | БОВ-0,20-С | БОВ-0,20-Т | БОВ-0,20-Т-2(50%) | БОВ-0,20-Т-2(75%) | БОВ-0,20-Т-2(100%) | БГ-0,20 | БГ-С-0,20/0,20 | БГ-П-0,20/0,20 | БОВГ-0,20 | БОВГ-С-0,20/0,20 | БОВГ-П-0,20/0,20
0.25 |  | БВ-0,25-xx | БВ-0,25-РП | БВ-0,25-Рх | БВ-0,25-хП | БОВ-0,25-С | БОВ-0,25-Т | БОВ-0,25-Т-2(50%) | БОВ-0,25-Т-2(75%) | БОВ-0,25-Т-2(100%) | БГ-0,25 | БГ-С-0,25/0,25 | БГ-П-0,25/0,25 | БОВГ-0,25 | БОВГ-С-0,25/0,25 | БОВГ-П-0,25/0,25
0,30 |  | БВ-0,30-xx | БВ-0,30-РП | БВ-0,30-Рх | БВ-0,30-хП | БОВ-0,30-С | БОВ-0,30-Т | БОВ-0,30-Т-2(50%) | БОВ-0,30-Т-2(75%) | БОВ-0,30-Т-2(100%) | БГ-0,30 | БГ-С-0,30/0,30 | БГ-П-0,30/0,30 | БОВГ-0,30 | БОВГ-С-0,30/0,30 | БОВГ-П-0,30/0,30
0.35 |  | БВ-0,35-xx | БВ-0,35-РП | БВ-0,35-Рх | БВ-0,35-хП | БОВ-0,35-С | БОВ-0,35-Т | БОВ-0,35-Т-2(50%) | БОВ-0,35-Т-2(75%) | БОВ-0,35-Т-2(100%) | БГ-0,35 | БГ-С-0,35/0,35 | БГ-П-0,35/0,35 | БОВГ-0,35 | БОВГ-С-0,35/0,35 | БОВГ-П-0,35/0,35
0,04 |  | БВ-0,04-xx | БВ-0,04-РП | БВ-0,04-Рх | БВ-0,04-хП | БОВ-0,04-С | БОВ-0,04-Т | БОВ-0,04-Т-2(50%) | БОВ-0,04-Т-2(75%) | БОВ-0,04-Т-2(100%) | БГ-0,04 | БГ-С-0,04/0,04 | БГ-П-0,04/0,04 | БОВГ-0,04 | БОВГ-С-0,04/0,04 | БОВГ-П-0,04/0,04
0.45 |  | БВ-0,45-xx | БВ-0,45-РП | БВ-0,45-Рх | БВ-0,45-хП | БОВ-0,45-С | БОВ-0,45-Т | БОВ-0,45-Т-2(50%) | БОВ-0,45-Т-2(75%) | БОВ-0,45-Т-2(100%) | БГ-0,45 | БГ-С-0,45/0,45 | БГ-П-0,45/0,45 | БОВГ-0,45 | БОВГ-С-0,45/0,45 | БОВГ-П-0,45/0,45
0,05 |  | БВ-0,05-xx | БВ-0,05-РП | БВ-0,05-Рх | БВ-0,05-хП | БОВ-0,05-С | БОВ-0,05-Т | БОВ-0,05-Т-2(50%) | БОВ-0,05-Т-2(75%) | БОВ-0,05-Т-2(100%) | БГ-0,05 | БГ-С-0,05/0,05 | БГ-П-0,05/0,05 | БОВГ-0,05 | БОВГ-С-0,05/0,05 | БОВГ-П-0,05/0,05
0.55 |  | БВ-0,55-xx | БВ-0,55-РП | БВ-0,55-Рх | БВ-0,55-хП | БОВ-0,55-С | БОВ-0,55-Т | БОВ-0,55-Т-2(50%) | БОВ-0,55-Т-2(75%) | БОВ-0,55-Т-2(100%) | БГ-0,55 | БГ-С-0,55/0,55 | БГ-П-0,55/0,55 | БОВГ-0,55 | БОВГ-С-0,55/0,55 | БОВГ-П-0,55/0,55
0,06 |  | БВ-0,06-xx | БВ-0,06-РП | БВ-0,06-Рх | БВ-0,06-хП | БОВ-0,06-С | БОВ-0,06-Т | БОВ-0,06-Т-2(50%) | БОВ-0,06-Т-2(75%) | БОВ-0,06-Т-2(100%) | БГ-0,06 | БГ-С-0,06/0,06 | БГ-П-0,06/0,06 | БОВГ-0,06 | БОВГ-С-0,06/0,06 | БОВГ-П-0,06/0,06
0.65 |  | БВ-0,65-xx | БВ-0,65-РП | БВ-0,65-Рх | БВ-0,65-хП | БОВ-0,65-С | БОВ-0,65-Т | БОВ-0,65-Т-2(50%) | БОВ-0,65-Т-2(75%) | БОВ-0,65-Т-2(100%) | БГ-0,65 | БГ-С-0,65/0,65 | БГ-П-0,65/0,65 | БОВГ-0,65 | БОВГ-С-0,65/0,65 | БОВГ-П-0,65/0,65
0,07 |  | БВ-0,07-xx | БВ-0,07-РП | БВ-0,07-Рх | БВ-0,07-хП | БОВ-0,07-С | БОВ-0,07-Т | БОВ-0,07-Т-2(50%) | БОВ-0,07-Т-2(75%) | БОВ-0,07-Т-2(100%) | БГ-0,07 | БГ-С-0,07/0,07 | БГ-П-0,07/0,07 | БОВГ-0,07 | БОВГ-С-0,07/0,07 | БОВГ-П-0,07/0,07
0.75 |  | БВ-0,75-xx | БВ-0,75-РП | БВ-0,75-Рх | БВ-0,75-хП | БОВ-0,75-С | БОВ-0,75-Т | БОВ-0,75-Т-2(50%) | БОВ-0,75-Т-2(75%) | БОВ-0,75-Т-2(100%) | БГ-0,75 | БГ-С-0,75/0,75 | БГ-П-0,75/0,75 | БОВГ-0,75 | БОВГ-С-0,75/0,75 | БОВГ-П-0,75/0,75
0,08 |  | БВ-0,08-xx | БВ-0,08-РП | БВ-0,08-Рх | БВ-0,08-хП | БОВ-0,08-С | БОВ-0,08-Т | БОВ-0,08-Т-2(50%) | БОВ-0,08-Т-2(75%) | БОВ-0,08-Т-2(100%) | БГ-0,08 | БГ-С-0,08/0,08 | БГ-П-0,08/0,08 | БОВГ-0,08 | БОВГ-С-0,08/0,08 | БОВГ-П-0,08/0,08
0.85 |  | БВ-0,85-xx | БВ-0,85-РП | БВ-0,85-Рх | БВ-0,85-хП | БОВ-0,85-С | БОВ-0,85-Т | БОВ-0,85-Т-2(50%) | БОВ-0,85-Т-2(75%) | БОВ-0,85-Т-2(100%) | БГ-0,85 | БГ-С-0,85/0,85 | БГ-П-0,85/0,85 | БОВГ-0,85 | БОВГ-С-0,85/0,85 | БОВГ-П-0,85/0,85
0,09 |  | БВ-0,09-xx | БВ-0,09-РП | БВ-0,09-Рх | БВ-0,09-хП | БОВ-0,09-С | БОВ-0,09-Т | БОВ-0,09-Т-2(50%) | БОВ-0,09-Т-2(75%) | БОВ-0,09-Т-2(100%) | БГ-0,09 | БГ-С-0,09/0,09 | БГ-П-0,09/0,09 | БОВГ-0,09 | БОВГ-С-0,09/0,09 | БОВГ-П-0,09/0,09
0.95 |  | БВ-0,95-xx | БВ-0,95-РП | БВ-0,95-Рх | БВ-0,95-хП | БОВ-0,95-С | БОВ-0,95-Т | БОВ-0,95-Т-2(50%) | БОВ-0,95-Т-2(75%) | БОВ-0,95-Т-2(100%) | БГ-0,95 | БГ-С-0,95/0,95 | БГ-П-0,95/0,95 | БОВГ-0,95 | БОВГ-С-0,95/0,95 | БОВГ-П-0,95/0,95
1,0 |  | БВ-1,0-xx | БВ-1,0-РП | БВ-1,0-Рх | БВ-1,0-хП | БОВ-1,0-С | БОВ-1,0-Т | БОВ-1,0-Т-2(50%) | БОВ-1,0-Т-2(75%) | БОВ-1,0-Т-2(100%) | БГ-1,0 | БГ-С-1,0/1,0 | БГ-П-1,0/1,0 | БОВГ-1,0 | БОВГ-С-1,0/1,0 | БОВГ-П-1,0/1,0
1.1 |  | БВ-1,1-xx | БВ-1,1-РП | БВ-1,1-Рх | БВ-1,1-хП | БОВ-1,1-С | БОВ-1,1-Т | БОВ-1,1-Т-2(50%) | БОВ-1,1-Т-2(75%) | БОВ-1,1-Т-2(100%) | БГ-1,1 | БГ-С-1,1/1,1 | БГ-П-1,1/1,1 | БОВГ-1,1 | БОВГ-С-1,1/1,1 | БОВГ-П-1,1/1,1
1.2 |  | БВ-1,2-xx | БВ-1,2-РП | БВ-1,2-Рх | БВ-1,2-хП | БОВ-1,2-С | БОВ-1,2-Т | БОВ-1,2-Т-2(50%) | БОВ-1,2-Т-2(75%) | БОВ-1,2-Т-2(100%) | БГ-1,2 | БГ-С-1,2/1,2 | БГ-П-1,2/1,2 | БОВГ-1,2 | БОВГ-С-1,2/1,2 | БОВГ-П-1,2/1,2
1.3 |  | БВ-1,3-xx | БВ-1,3-РП | БВ-1,3-Рх | БВ-1,3-хП | БОВ-1,3-С | БОВ-1,3-Т | БОВ-1,3-Т-2(50%) | БОВ-1,3-Т-2(75%) | БОВ-1,3-Т-2(100%) | БГ-1,3 | БГ-С-1,3/1,3 | БГ-П-1,3/1,3 | БОВГ-1,3 | БОВГ-С-1,3/1,3 | БОВГ-П-1,3/1,3
1.4 |  | БВ-1,4-xx | БВ-1,4-РП | БВ-1,4-Рх | БВ-1,4-хП | БОВ-1,4-С | БОВ-1,4-Т | БОВ-1,4-Т-2(50%) | БОВ-1,4-Т-2(75%) | БОВ-1,4-Т-2(100%) | БГ-1,4 | БГ-С-1,4/1,4 | БГ-П-1,4/1,4 | БОВГ-1,4 | БОВГ-С-1,4/1,4 | БОВГ-П-1,4/1,4
1.5 |  | БВ-1,5-xx | БВ-1,5-РП | БВ-1,5-Рх | БВ-1,5-хП | БОВ-1,5-С | БОВ-1,5-Т | БОВ-1,5-Т-2(50%) | БОВ-1,5-Т-2(75%) | БОВ-1,5-Т-2(100%) | БГ-1,5 | БГ-С-1,5/1,5 | БГ-П-1,5/1,5 | БОВГ-1,5 | БОВГ-С-1,5/1,5 | БОВГ-П-1,5/1,5
1.6 |  | БВ-1,6-xx | БВ-1,6-РП | БВ-1,6-Рх | БВ-1,6-хП | БОВ-1,6-С | БОВ-1,6-Т | БОВ-1,6-Т-2(50%) | БОВ-1,6-Т-2(75%) | БОВ-1,6-Т-2(100%) | БГ-1,6 | БГ-С-1,6/1,6 | БГ-П-1,6/1,6 | БОВГ-1,6 | БОВГ-С-1,6/1,6 | БОВГ-П-1,6/1,6
1.7 |  | БВ-1,7-xx | БВ-1,7-РП | БВ-1,7-Рх | БВ-1,7-хП | БОВ-1,7-С | БОВ-1,7-Т | БОВ-1,7-Т-2(50%) | БОВ-1,7-Т-2(75%) | БОВ-1,7-Т-2(100%) | БГ-1,7 | БГ-С-1,7/1,7 | БГ-П-1,7/1,7 | БОВГ-1,7 | БОВГ-С-1,7/1,7 | БОВГ-П-1,7/1,7
1.8 |  | БВ-1,8-xx | БВ-1,8-РП | БВ-1,8-Рх | БВ-1,8-хП | БОВ-1,8-С | БОВ-1,8-Т | БОВ-1,8-Т-2(50%) | БОВ-1,8-Т-2(75%) | БОВ-1,8-Т-2(100%) | БГ-1,8 | БГ-С-1,8/1,8 | БГ-П-1,8/1,8 | БОВГ-1,8 | БОВГ-С-1,8/1,8 | БОВГ-П-1,8/1,8
1.9 |  | БВ-1,9-xx | БВ-1,9-РП | БВ-1,9-Рх | БВ-1,9-хП | БОВ-1,9-С | БОВ-1,9-Т | БОВ-1,9-Т-2(50%) | БОВ-1,9-Т-2(75%) | БОВ-1,9-Т-2(100%) | БГ-1,9 | БГ-С-1,9/1,9 | БГ-П-1,9/1,9 | БОВГ-1,9 | БОВГ-С-1,9/1,9 | БОВГ-П-1,9/1,9
2,0 |  | БВ-2,0-xx | БВ-2,0-РП | БВ-2,0-Рх | БВ-2,0-хП | БОВ-2,0-С | БОВ-2,0-Т | БОВ-2,0-Т-2(50%) | БОВ-2,0-Т-2(75%) | БОВ-2,0-Т-2(100%) | БГ-2,0 | БГ-С-2,0/2,0 | БГ-П-2,0/2,0 | БОВГ-2,0 | БОВГ-С-2,0/2,0 | БОВГ-П-2,0/2,0
2.1 |  | БВ-2,1-xx | БВ-2,1-РП | БВ-2,1-Рх | БВ-2,1-хП | БОВ-2,1-С | БОВ-2,1-Т | БОВ-2,1-Т-2(50%) | БОВ-2,1-Т-2(75%) | БОВ-2,1-Т-2(100%) | БГ-2,1 | БГ-С-2,1/2,1 | БГ-П-2,1/2,1 | БОВГ-2,1 | БОВГ-С-2,1/2,1 | БОВГ-П-2,1/2,1
2.2 |  | БВ-2,2-xx | БВ-2,2-РП | БВ-2,2-Рх | БВ-2,2-хП | БОВ-2,2-С | БОВ-2,2-Т | БОВ-2,2-Т-2(50%) | БОВ-2,2-Т-2(75%) | БОВ-2,2-Т-2(100%) | БГ-2,2 | БГ-С-2,2/2,2 | БГ-П-2,2/2,2 | БОВГ-2,2 | БОВГ-С-2,2/2,2 | БОВГ-П-2,2/2,2
2.3 |  | БВ-2,3-xx | БВ-2,3-РП | БВ-2,3-Рх | БВ-2,3-хП | БОВ-2,3-С | БОВ-2,3-Т | БОВ-2,3-Т-2(50%) | БОВ-2,3-Т-2(75%) | БОВ-2,3-Т-2(100%) | БГ-2,3 | БГ-С-2,3/2,3 | БГ-П-2,3/2,3 | БОВГ-2,3 | БОВГ-С-2,3/2,3 | БОВГ-П-2,3/2,3
2.4 |  | БВ-2,4-xx | БВ-2,4-РП | БВ-2,4-Рх | БВ-2,4-хП | БОВ-2,4-С | БОВ-2,4-Т | БОВ-2,4-Т-2(50%) | БОВ-2,4-Т-2(75%) | БОВ-2,4-Т-2(100%) | БГ-2,4 | БГ-С-2,4/2,4 | БГ-П-2,4/2,4 | БОВГ-2,4 | БОВГ-С-2,4/2,4 | БОВГ-П-2,4/2,4
2.5 |  | БВ-2,5-xx | БВ-2,5-РП | БВ-2,5-Рх | БВ-2,5-хП | БОВ-2,5-С | БОВ-2,5-Т | БОВ-2,5-Т-2(50%) | БОВ-2,5-Т-2(75%) | БОВ-2,5-Т-2(100%) | БГ-2,5 | БГ-С-2,5/2,5 | БГ-П-2,5/2,5 | БОВГ-2,5 | БОВГ-С-2,5/2,5 | БОВГ-П-2,5/2,5
2.6 |  | БВ-2,6-xx | БВ-2,6-РП | БВ-2,6-Рх | БВ-2,6-хП | БОВ-2,6-С | БОВ-2,6-Т | БОВ-2,6-Т-2(50%) | БОВ-2,6-Т-2(75%) | БОВ-2,6-Т-2(100%) | БГ-2,6 | БГ-С-2,6/2,6 | БГ-П-2,6/2,6 | БОВГ-2,6 | БОВГ-С-2,6/2,6 | БОВГ-П-2,6/2,6
2.7 |  | БВ-2,7-xx | БВ-2,7-РП | БВ-2,7-Рх | БВ-2,7-хП | БОВ-2,7-С | БОВ-2,7-Т | БОВ-2,7-Т-2(50%) | БОВ-2,7-Т-2(75%) | БОВ-2,7-Т-2(100%) | БГ-2,7 | БГ-С-2,7/2,7 | БГ-П-2,7/2,7 | БОВГ-2,7 | БОВГ-С-2,7/2,7 | БОВГ-П-2,7/2,7
2.8 |  | БВ-2,8-xx | БВ-2,8-РП | БВ-2,8-Рх | БВ-2,8-хП | БОВ-2,8-С | БОВ-2,8-Т | БОВ-2,8-Т-2(50%) | БОВ-2,8-Т-2(75%) | БОВ-2,8-Т-2(100%) | БГ-2,8 | БГ-С-2,8/2,8 | БГ-П-2,8/2,8 | БОВГ-2,8 | БОВГ-С-2,8/2,8 | БОВГ-П-2,8/2,8
2.9 |  | БВ-2,9-xx | БВ-2,9-РП | БВ-2,9-Рх | БВ-2,9-хП | БОВ-2,9-С | БОВ-2,9-Т | БОВ-2,9-Т-2(50%) | БОВ-2,9-Т-2(75%) | БОВ-2,9-Т-2(100%) | БГ-2,9 | БГ-С-2,9/2,9 | БГ-П-2,9/2,9 | БОВГ-2,9 | БОВГ-С-2,9/2,9 | БОВГ-П-2,9/2,9
3,0 |  | БВ-3,0-xx | БВ-3,0-РП | БВ-3,0-Рх | БВ-3,0-хП | БОВ-3,0-С | БОВ-3,0-Т | БОВ-3,0-Т-2(50%) | БОВ-3,0-Т-2(75%) | БОВ-3,0-Т-2(100%) | БГ-3,0 | БГ-С-3,0/3,0 | БГ-П-3,0/3,0 | БОВГ-3,0 | БОВГ-С-3,0/3,0 | БОВГ-П-3,0/3,0
3.1 |  | БВ-3,1-xx | БВ-3,1-РП | БВ-3,1-Рх | БВ-3,1-хП | БОВ-3,1-С | БОВ-3,1-Т | БОВ-3,1-Т-2(50%) | БОВ-3,1-Т-2(75%) | БОВ-3,1-Т-2(100%) | БГ-3,1 | БГ-С-3,1/3,1 | БГ-П-3,1/3,1 | БОВГ-3,1 | БОВГ-С-3,1/3,1 | БОВГ-П-3,1/3,1
3.2 |  | БВ-3,2-xx | БВ-3,2-РП | БВ-3,2-Рх | БВ-3,2-хП | БОВ-3,2-С | БОВ-3,2-Т | БОВ-3,2-Т-2(50%) | БОВ-3,2-Т-2(75%) | БОВ-3,2-Т-2(100%) | БГ-3,2 | БГ-С-3,2/3,2 | БГ-П-3,2/3,2 | БОВГ-3,2 | БОВГ-С-3,2/3,2 | БОВГ-П-3,2/3,2
3.3 |  | БВ-3,3-xx | БВ-3,3-РП | БВ-3,3-Рх | БВ-3,3-хП | БОВ-3,3-С | БОВ-3,3-Т | БОВ-3,3-Т-2(50%) | БОВ-3,3-Т-2(75%) | БОВ-3,3-Т-2(100%) | БГ-3,3 | БГ-С-3,3/3,3 | БГ-П-3,3/3,3 | БОВГ-3,3 | БОВГ-С-3,3/3,3 | БОВГ-П-3,3/3,3
3.4 |  | БВ-3,4-xx | БВ-3,4-РП | БВ-3,4-Рх | БВ-3,4-хП | БОВ-3,4-С | БОВ-3,4-Т | БОВ-3,4-Т-2(50%) | БОВ-3,4-Т-2(75%) | БОВ-3,4-Т-2(100%) | БГ-3,4 | БГ-С-3,4/3,4 | БГ-П-3,4/3,4 | БОВГ-3,4 | БОВГ-С-3,4/3,4 | БОВГ-П-3,4/3,4
3.5 |  | БВ-3,5-xx | БВ-3,5-РП | БВ-3,5-Рх | БВ-3,5-хП | БОВ-3,5-С | БОВ-3,5-Т | БОВ-3,5-Т-2(50%) | БОВ-3,5-Т-2(75%) | БОВ-3,5-Т-2(100%) | БГ-3,5 | БГ-С-3,5/3,5 | БГ-П-3,5/3,5 | БОВГ-3,5 | БОВГ-С-3,5/3,5 | БОВГ-П-3,5/3,5
3.6 |  | БВ-3,6-xx | БВ-3,6-РП | БВ-3,6-Рх | БВ-3,6-хП | БОВ-3,6-С | БОВ-3,6-Т | БОВ-3,6-Т-2(50%) | БОВ-3,6-Т-2(75%) | БОВ-3,6-Т-2(100%) | БГ-3,6 | БГ-С-3,6/3,6 | БГ-П-3,6/3,6 | БОВГ-3,6 | БОВГ-С-3,6/3,6 | БОВГ-П-3,6/3,6
3.7 |  | БВ-3,7-xx | БВ-3,7-РП | БВ-3,7-Рх | БВ-3,7-хП | БОВ-3,7-С | БОВ-3,7-Т | БОВ-3,7-Т-2(50%) | БОВ-3,7-Т-2(75%) | БОВ-3,7-Т-2(100%) | БГ-3,7 | БГ-С-3,7/3,7 | БГ-П-3,7/3,7 | БОВГ-3,7 | БОВГ-С-3,7/3,7 | БОВГ-П-3,7/3,7
3.8 |  | БВ-3,8-xx | БВ-3,8-РП | БВ-3,8-Рх | БВ-3,8-хП | БОВ-3,8-С | БОВ-3,8-Т | БОВ-3,8-Т-2(50%) | БОВ-3,8-Т-2(75%) | БОВ-3,8-Т-2(100%) | БГ-3,8 | БГ-С-3,8/3,8 | БГ-П-3,8/3,8 | БОВГ-3,8 | БОВГ-С-3,8/3,8 | БОВГ-П-3,8/3,8
3.9 |  | БВ-3,9-xx | БВ-3,9-РП | БВ-3,9-Рх | БВ-3,9-хП | БОВ-3,9-С | БОВ-3,9-Т | БОВ-3,9-Т-2(50%) | БОВ-3,9-Т-2(75%) | БОВ-3,9-Т-2(100%) | БГ-3,9 | БГ-С-3,9/3,9 | БГ-П-3,9/3,9 | БОВГ-3,9 | БОВГ-С-3,9/3,9 | БОВГ-П-3,9/3,9
4,0 |  | БВ-4,0-xx | БВ-4,0-РП | БВ-4,0-Рх | БВ-4,0-хП | БОВ-4,0-С | БОВ-4,0-Т | БОВ-4,0-Т-2(50%) | БОВ-4,0-Т-2(75%) | БОВ-4,0-Т-2(100%) | БГ-4,0 | БГ-С-4,0/4,0 | БГ-П-4,0/4,0 | БОВГ-4,0 | БОВГ-С-4,0/4,0 | БОВГ-П-4,0/4,0

## Лист2 (hidden)
| 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2
0.05 | 1 | 0.83333 | 0.71429 | 0.625 | 0.55556 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.2
0.06 |  | 1 | 0.85714 | 0.75 | 0.66667 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.24 | 0.2
0.07 |  |  | 1 | 0.875 | 0.77778 | 0.7 | 0.46667 | 0.35 | 0.28 | 0.23333 | 0.2
0.08 |  |  |  | 1 | 0.88889 | 0.8 | 0.53333 | 0.4 | 0.32 | 0.26667 | 0.22857 | 0.2
0.09 |  |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.45 | 0.36 | 0.3 | 0.25714 | 0.225 | 0.2
0.1 | [5 empty] | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.4 | 0.33333 | 0.28571 | 0.25 | 0.22222 | 0.2
0.15 | [6 empty] | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.42857 | 0.375 | 0.33333 | 0.3 | 0.27273 | 0.25 | 0.23077 | 0.21429 | 0.2
0.2 | [7 empty] | 1 | 0.8 | 0.66667 | 0.57143 | 0.5 | 0.44444 | 0.4 | 0.36364 | 0.33333 | 0.30769 | 0.28571 | 0.26667 | 0.25 | 0.23529 | 0.22222 | 0.21053 | 0.2
0.25 | [8 empty] | 1 | 0.83333 | 0.71429 | 0.625 | 0.55556 | 0.5 | 0.45455 | 0.41667 | 0.38462 | 0.35714 | 0.33333 | 0.3125 | 0.29412 | 0.27778 | 0.26316 | 0.25 | 0.22727 | 0.20833
0.3 | [9 empty] | 1 | 0.85714 | 0.75 | 0.66667 | 0.6 | 0.54545 | 0.5 | 0.46154 | 0.42857 | 0.4 | 0.375 | 0.35294 | 0.33333 | 0.31579 | 0.3 | 0.27273 | 0.25 | 0.23077 | 0.21429 | 0.2
0.35 | [10 empty] | 1 | 0.875 | 0.77778 | 0.7 | 0.63636 | 0.58333 | 0.53846 | 0.5 | 0.46667 | 0.4375 | 0.41176 | 0.38889 | 0.36842 | 0.35 | 0.31818 | 0.29167 | 0.26923 | 0.25 | 0.23333 | 0.21875 | 0.20588
0.4 | [11 empty] | 1 | 0.88889 | 0.8 | 0.72727 | 0.66667 | 0.61538 | 0.57143 | 0.53333 | 0.5 | 0.47059 | 0.44444 | 0.42105 | 0.4 | 0.36364 | 0.33333 | 0.30769 | 0.28571 | 0.26667 | 0.25 | 0.23529 | 0.22222 | 0.21053 | 0.2
0.45 | [12 empty] | 1 | 0.9 | 0.81818 | 0.75 | 0.69231 | 0.64286 | 0.6 | 0.5625 | 0.52941 | 0.5 | 0.47368 | 0.45 | 0.40909 | 0.375 | 0.34615 | 0.32143 | 0.3 | 0.28125 | 0.26471 | 0.25 | 0.23684 | 0.225
0.5 | [13 empty] | 1 | 0.90909 | 0.83333 | 0.76923 | 0.71429 | 0.66667 | 0.625 | 0.58824 | 0.55556 | 0.52632 | 0.5 | 0.45455 | 0.41667 | 0.38462 | 0.35714 | 0.33333 | 0.3125 | 0.29412 | 0.27778 | 0.26316 | 0.25
0.55 | [14 empty] | 1 | 0.91667 | 0.84615 | 0.78571 | 0.73333 | 0.6875 | 0.64706 | 0.61111 | 0.57895 | 0.55 | 0.5 | 0.45833 | 0.42308 | 0.39286 | 0.36667 | 0.34375 | 0.32353 | 0.30556 | 0.28947 | 0.275
0.6 | [15 empty] | 1 | 0.92308 | 0.85714 | 0.8 | 0.75 | 0.70588 | 0.66667 | 0.63158 | 0.6 | 0.54545 | 0.5 | 0.46154 | 0.42857 | 0.4 | 0.375 | 0.35294 | 0.33333 | 0.31579 | 0.3
0.65 | [16 empty] | 1 | 0.92857 | 0.86667 | 0.8125 | 0.76471 | 0.72222 | 0.68421 | 0.65 | 0.59091 | 0.54167 | 0.5 | 0.46429 | 0.43333 | 0.40625 | 0.38235 | 0.36111 | 0.34211 | 0.325
0.7 | [17 empty] | 1 | 0.93333 | 0.875 | 0.82353 | 0.77778 | 0.73684 | 0.7 | 0.63636 | 0.58333 | 0.53846 | 0.5 | 0.46667 | 0.4375 | 0.41176 | 0.38889 | 0.36842 | 0.35
0.75 | [18 empty] | 1 | 0.9375 | 0.88235 | 0.83333 | 0.78947 | 0.75 | 0.68182 | 0.625 | 0.57692 | 0.53571 | 0.5 | 0.46875 | 0.44118 | 0.41667 | 0.39474 | 0.375
0.8 | [19 empty] | 1 | 0.94118 | 0.88889 | 0.84211 | 0.8 | 0.72727 | 0.66667 | 0.61538 | 0.57143 | 0.53333 | 0.5 | 0.47059 | 0.44444 | 0.42105 | 0.4
0.85 | [20 empty] | 1 | 0.94444 | 0.89474 | 0.85 | 0.77273 | 0.70833 | 0.65385 | 0.60714 | 0.56667 | 0.53125 | 0.5 | 0.47222 | 0.44737 | 0.425
0.9 | [21 empty] | 1 | 0.94737 | 0.9 | 0.81818 | 0.75 | 0.69231 | 0.64286 | 0.6 | 0.5625 | 0.52941 | 0.5 | 0.47368 | 0.45
0.95 | [22 empty] | 1 | 0.95 | 0.86364 | 0.79167 | 0.73077 | 0.67857 | 0.63333 | 0.59375 | 0.55882 | 0.52778 | 0.5 | 0.475
1 | [23 empty] | 1 | 0.90909 | 0.83333 | 0.76923 | 0.71429 | 0.66667 | 0.625 | 0.58824 | 0.55556 | 0.52632 | 0.5
1.1 | [24 empty] | 1 | 0.91667 | 0.84615 | 0.78571 | 0.73333 | 0.6875 | 0.64706 | 0.61111 | 0.57895 | 0.55
1.2 | [25 empty] | 1 | 0.92308 | 0.85714 | 0.8 | 0.75 | 0.70588 | 0.66667 | 0.63158 | 0.6
1.3 | [26 empty] | 1 | 0.92857 | 0.86667 | 0.8125 | 0.76471 | 0.72222 | 0.68421 | 0.65
1.4 | [27 empty] | 1 | 0.93333 | 0.875 | 0.82353 | 0.77778 | 0.73684 | 0.7
1.5 | [28 empty] | 1 | 0.9375 | 0.88235 | 0.83333 | 0.78947 | 0.75
1.6 | [29 empty] | 1 | 0.94118 | 0.88889 | 0.84211 | 0.8
1.7 | [30 empty] | 1 | 0.94444 | 0.89474 | 0.85
1.8 | [31 empty] | 1 | 0.94737 | 0.9
1.9 | [32 empty] | 1 | 0.95
2 | [33 empty] | 1

## БОВ (1)
| БОВ-1 |  |  |  | Диаметр трубопровода | [11 empty] | Клапан | [11 empty] | Насос |  |  |  | TOP-SD | Yonos MAXO-D | Stratos-D | Теплообменник | [19 empty] | Х1 |  |  | Х2 |  |  | Х3 |  |  |  | Х4 |  |  | Х5 |  |  | Х6 | [7 empty] | Х7 |  |  | Х8 |  |  | Х9 |  |  | Х10 |  |  | Х11
[6 empty] | D1 | l | h |  | D2 | l | h |  | Dп | l | h | IMI Hydronic | Siemens | Danfoss | IMI Hydronic |  |  | Siemens |  |  | Danfoss |  |  | Gнас | [6 empty] | 150-75 |  |  |  |  | 130-75 |  |  |  |  | 115-75 |  |  |  |  | 105-75 |  |  |  |  | № | Схема |  | № | Ду |  | № | Ду | Kv |  | № | Производитель |  | № | Ду |  | № | Тип насоса |  |  | Тип насоса |  |  | Тип насоса |  | № | Тип насоса |  | № | Тип ТО |  | № | Контролл. |  | № | Контролл. |  | № | ША
Q | 0.2 | Гкал/ч | G1 | 3.6364 | 0 | 15 | 0.059656 | 6915.2051 | 0 | 15 | 0.059656 | 33469.5926 | 0 | 15 | 0.059656 | 79.5426 | ΔPкл | 3 |  | FALSE | 15 | 1.6 | FALSE | 15 | 1.6 | FALSE | 15 | 1.6 | 4 | FALSE | TOP-SD 32/10 3~ | FALSE | Yonos MAXO-D 32/0,5-11 | FALSE | Stratos-D 32/1-12 | 0.1 | FALSE | НН08 | FALSE | 1 | 0.1 | FALSE | НН08 | FALSE | 1 | 0.14 | FALSE | НН08 | FALSE | 1 | 0.05 | FALSE | НН08 | FALSE | 1 | 1 | Зависимая | FALSE | 01 | 15 | FALSE | 01 | 15 | 0.63 | TRUE | 1 | IMI Hydronic | FALSE | 01 | 15 | FALSE | 1 | TOP-SD 32/10 3~ | FALSE | 1 | Yonos MAXO-D 32/0,5-11 | FALSE | 1 | Stratos-D 32/1-12 | FALSE | 5 |  | FALSE | 0 | отсутствует | FALSE | 0 | отсутствует | TRUE | 1 | Segnetics | TRUE | 1 | отдельный
Т1 | 130 | °С | D1 | 50 | 0 | 20 | 0.05299 | 1457.6555 | 0 | 20 | 0.05299 | 7055.0524 | 1 | 20 | 0.05299 | 16.7668 | Kvрасч | 6.6391 |  | FALSE | 15 | 2.5 | FALSE | 15 | 2.5 | FALSE | 15 | 2.5 | 6 | FALSE | TOP-SD 40/10 3~ | FALSE | Yonos MAXO-D 40/0,5-12 | FALSE | Stratos-D 40/1-12 | 0.25 | TRUE | НН14 | TRUE | 1 | 0.25 | TRUE | НН14 | TRUE | 1 | 0.45 | TRUE | НН19 | TRUE | 1 | 0.09 | FALSE | НН20 | FALSE | 1 | 2 | Независимая | FALSE | 02 | 20 | FALSE | 02 | 15 | 1.25 | FALSE | 2 | Danfoss | FALSE | 02 | 20 | FALSE | 2 | TOP-SD 40/10 3~ | FALSE | 2 | Yonos MAXO-D 40/0,5-12 | FALSE | 2 | Stratos-D 40/1-12 | FALSE | 1 | TOP-SD | FALSE | 1 | НН08 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 2 | Danfoss | FALSE | 0 | Учтен в БОВ-1
Т2 | 75 | °С | dкл | 25 | 0 | 25 | 0.04856 | 437.7145 | 0 | 25 | 0.04856 | 2118.5382 | 1 | 25 | 0.04856 | 5.0348 |  |  |  | FALSE | 15 | 4 | FALSE | 15 | 4 | FALSE | 15 | 4 | 10 | TRUE | TOP-SD 50/10 3~ | TRUE | Yonos MAXO-D 50/0,5-12 | TRUE | Stratos-D 50/1-12 | 0.67 | TRUE | НН19 | TRUE | 1 | 0.575 | TRUE | НН19 | TRUE | 1 | 0.71 | TRUE | НН19 | TRUE | 2 | 0.3 | TRUE | НН19 | TRUE | 1 |  |  | FALSE | 03 | 25 | FALSE | 03 | 15 | 1.6 | FALSE | 3 | Siemens | FALSE | 03 | 25 | FALSE | 3 | TOP-SD 50/10 3~ | FALSE | 3 | Yonos MAXO-D 50/0,5-12 | TRUE | 3 | Stratos-D 50/1-12 | FALSE | 2 | Yonos MAXO-D | TRUE | 2 | НН14 | FALSE | 2 | 2 | FALSE | 3 | Siemens
Т11 | 95 | °С | Kv | 10 | 0 | 32 | 0.044277 | 116.1555 | 0 | 32 | 0.044277 | 562.1928 | 0 | 32 | 0.044277 | 1.3361 |  |  |  | FALSE | 20 | 6.3 | FALSE | 20 | 6.3 | FALSE | 20 | 6.3 | 14 | TRUE | TOP-SD 40/15 3~ | TRUE | Yonos MAXO-D 40/0,5-16 | TRUE | Stratos-D 40/1-16 | 1 | TRUE | НН19 | TRUE | 2 | 0.9 | TRUE | НН19 | TRUE | 2 | 0.95 | TRUE | НН19 | TRUE | 3 | 0.48 | TRUE | НН19 | TRUE | 2 |  |  | FALSE | 04 | 32 | FALSE | 04 | 15 | 2.5 |  |  |  | FALSE | 04 | 32 | FALSE | 4 | TOP-SD 40/15 3~ | FALSE | 4 | Yonos MAXO-D 40/0,5-16 | FALSE | 4 | Stratos-D 40/1-16 | TRUE | 3 | Stratos-D | FALSE | 3 | НН20 | FALSE | 3 | 3
Т21 | 70 | °С | ΔPкл | 1.3223 | 0 | 40 | 0.040875 | 35.1373 | 0 | 40 | 0.040875 | 170.0647 | 0 | 40 | 0.040875 | 0.40417 |  |  |  | TRUE | 25 | 10 | TRUE | 25 | 10 | TRUE | 25 | 10 | 25 | TRUE | TOP-SD 50/15 3~ | TRUE | Yonos MAXO-D 50/0,5-16 | TRUE | Stratos-D 50/1-16 | 1.25 | TRUE | НН19 | TRUE | 3 | 1.16 | TRUE | НН19 | TRUE | 3 | 1.25 | TRUE | НН19 | TRUE | 4 | 0.66 | TRUE | НН19 | TRUE | 3 |  |  | FALSE | 05 | 40 | FALSE | 05 | 15 | 4 |  |  |  | FALSE | 05 | 40 | FALSE | 5 | TOP-SD 50/15 3~ | FALSE | 5 | Yonos MAXO-D 50/0,5-16 | FALSE | 5 | Stratos-D 50/1-16 |  |  |  | FALSE | 4 | НН19 | FALSE | 4 | 4
Р1 | 60 | м.в.ст. | НН14 | 1 | 2 | 50 | 0.037851 | 10.6618 | 0 | 50 | 0.037851 | 51.6033 | 0 | 50 | 0.037851 | 0.12264 |  |  |  | TRUE | 32 | 16 | TRUE | 32 | 16 | TRUE | 32 | 16 | 30 | TRUE | TOP-SD 65/15 3~ | TRUE | Yonos MAXO-D 65/0,5-16 | TRUE | Stratos-D 65/1-12 | 1.3 | TRUE | НН19 | TRUE | 4 | 1.3 | TRUE | НН19 | TRUE | 4 | 1.8 | TRUE | НН47 | TRUE | 2 | 0.91 | TRUE | НН19 | TRUE | 4 |  |  | TRUE | 06 | 50 | FALSE | 06 | 20 | 5 |  |  |  | FALSE | 06 | 50 | FALSE | 6 | TOP-SD 65/15 3~ | FALSE | 6 | Yonos MAXO-D 65/0,5-16 | FALSE | 6 | Stratos-D 65/1-12 |  |  |  | FALSE | 5 | НН47 | FALSE | 5 | 5
Р2 | 40 | м.в.ст. |  |  | 0 | 65 | 0.034705 | 2.6329 | 1 | 65 | 0.034705 | 12.7433 | 0 | 65 | 0.034705 | 0.030285 |  |  |  | TRUE | 40 | 20 | TRUE | 40 | 25 | TRUE | 40 | 25 | 40 | TRUE | TOP-SD 80/15 3~ | TRUE | Yonos MAXO-D 80/0,5-12 | TRUE | Stratos-D 80/1-12 | 1.65 | TRUE | НН47 | TRUE | 1 | 1.4 | TRUE | НН47 | TRUE | 1 | 2.001 | TRUE | НН62 | TRUE | 1 | 1.1 | TRUE | НН19 | TRUE | 5 |  |  | FALSE | 07 | 65 | FALSE | 07 | 20 | 6.3 |  |  |  | TRUE | 07 | 65 | FALSE | 7 | TOP-SD 80/15 3~ | FALSE | 7 | Yonos MAXO-D 80/0,5-12 | FALSE | 7 | Stratos-D 80/1-12 |  |  |  | FALSE | 6 | НН62
Δpсов | 0 | м.в.ст. | G2 | 8 | 0 | 80 | 0.032485 | 0.87267 | 1 | 80 | 0.032485 | 4.2237 | 0 | 80 | 0.032485 | 0.010038 |  |  |  | TRUE | 40 | 25 | TRUE | 50 | 31.5 | TRUE | 50 | 40 | 50 | TRUE | TOP-SD 80/20 3~ | TRUE | DPL 80/115-2,2/2 | TRUE | DPL 80/115-2,2/2 | 2.001 | TRUE | НН47 | TRUE | 2 | 2.001 | TRUE | НН47 | TRUE | 2 | [5 empty] | 1.3 | TRUE | НН47 | TRUE | 2 |  |  | FALSE | 08 | 80 | FALSE | 08 | 25 | 8 |  |  |  | FALSE | 08 | 80 | FALSE | 8 | TOP-SD 80/20 3~
ΔPтс | 20 | м.в.ст. | D2 | 65 | 0 | 100 | 0.030329 | 0.26698 | 0 | 100 | 0.030329 | 1.2922 | 0 | 100 | 0.030329 | 0.0030709 |  |  |  | TRUE | 50 | 31.5 | TRUE | 50 | 40 | TRUE | 65 | 63 | 60 | TRUE | DPL 80/115-2,2/2 | TRUE | DPL 80/115-2,2/2 | TRUE | DPL 80/115-2,2/2 | [15 empty] | 1.45 | TRUE | НН62 | TRUE | 1 |  |  | FALSE | 09 | 100 | TRUE | 09 | 25 | 10 |  |  |  | FALSE | 09 | 100 | FALSE
|  |  | Gнас | 8.8 | 0 | 125 | 0.028381 | 0.081863 | 0 | 125 | 0.028381 | 0.39622 | 0 | 125 | 0.028381 | 0.00094164 |  |  |  | TRUE | 50 | 40 | TRUE | 65 | 50 | TRUE | 80 | 100 | 90 | TRUE | DPL 100/175-3/4 | TRUE | DPL 100/175-3/4 | TRUE | DPL 100/175-3/4 | [15 empty] | 2.001 | TRUE | НН62 | TRUE | 2 |  |  | FALSE | 10 | 125 | FALSE | 10 | 32 | 12.5 |  |  |  | FALSE | 10 | 125 | FALSE | 10 | DPL 80/115-2,2/2 | FALSE | 10 | DPL 80/115-2,2/2 | FALSE | 10 | DPL 80/115-2,2/2
Клапан | IMI Hydronic |  | Stratos-D 50/1-12 |  | 0 | 150 | 0.026925 | 0.031211 | 0 | 150 | 0.026925 | 0.15106 | 0 | 150 | 0.026925 | 0.00035901 |  |  |  | TRUE | 65 | 50 | TRUE | 65 | 63 | TRUE | 100 | 160 | [29 empty] | FALSE | 11 | 150 | FALSE | 11 | 32 | 16 |  |  |  | FALSE | 11 | 150 | FALSE | 11 | DPL 100/175-3/4 | FALSE | 11 | DPL 100/175-3/4 | FALSE | 11 | DPL 100/175-3/4
Насос | Stratos-D |  |  |  | 0 | 200 | 0.024846 | 0.0068346 | 0 | 200 | 0.024846 | 0.03308 | 0 | 200 | 0.024846 | 7.8616e-05 |  |  |  | TRUE | 65 | 63 | TRUE | 80 | 80 | TRUE | 125 | 250 | [29 empty] | FALSE | 12 | 200 | FALSE | 12 | 40 | 20 |  |  |  | FALSE | 12 | 200
Контр. | Segnetics |  | Gп | 0.39 | 0 | 250 | 0.023395 | 0.0021088 | 0 | 250 | 0.023395 | 0.010206 | 0 | 250 | 0.023395 | 2.4256e-05 |  |  |  | TRUE | 80 | 80 | TRUE | 80 | 100 | TRUE | 150 | 400 | [32 empty] | FALSE | 13 | 40 | 25
ША | Отдельный |  | Dп | 20 | 0 | 300 | 0.022301 | 0.00080785 | 0 | 300 | 0.022301 | 0.00391 | 0 | 300 | 0.022301 | 9.2924e-06 |  |  |  | TRUE | 80 | 100 | TRUE | 100 | 125 | [35 empty] | FALSE | 14 | 50 | 31.5
Система | Отопление | [18 empty] | TRUE | 100 | 125 | TRUE | 100 | 160 | [35 empty] | FALSE | 15 | 50 | 40
[20 empty] | TRUE | 100 | 160 | TRUE | 125 | 200 | [35 empty] | FALSE | 16 | 65 | 50
[6 empty] | g | 958.4 | [12 empty] | TRUE | 125 | 250 | TRUE | 125 | 250 | [35 empty] | FALSE | 17 | 65 | 63
[6 empty] | kэ | 0.5 | [12 empty] | TRUE | 150 | 315 | TRUE | 150 | 315 | [35 empty] | FALSE | 18 | 80 | 80
[23 empty] | TRUE | 150 | 400 | [35 empty] | FALSE | 19 | 80 | 100
[61 empty] | FALSE | 20 | 100 | 125
[61 empty] | FALSE | 21 | 100 | 160
[61 empty] | FALSE | 22 | 125 | 250
[61 empty] | FALSE | 23 | 150 | 315

## БОВ (2)
| БОВ-2 |  |  |  | Диаметр трубопровода | [11 empty] | Клапан | [11 empty] | Насос |  |  |  | TOP-SD | Yonos MAXO-D | Stratos-D | Теплообменник | [19 empty] | Х1 |  |  | Х2 |  |  | Х3 |  |  |  | Х4 |  |  | Х5 |  |  | Х6 | [7 empty] | Х7 |  |  | Х8 |  |  | Х9 |  |  | Х10 |  |  | Х11
[6 empty] | D1 | l | h |  | D2 | l | h |  | Dп | l | h | IMI Hydronic | Siemens | Danfoss | IMI Hydronic |  |  | Siemens |  |  | Danfoss |  |  | Gнас | [6 empty] | 150-75 |  |  |  |  | 130-75 |  |  |  |  | 115-75 |  |  |  |  | 105-75 |  |  |  |  | № | Схема |  | № | Ду |  | № | Ду | Kv |  | № | Производитель |  | № | Ду |  | № | Тип насоса |  |  | Тип насоса |  |  | Тип насоса |  | № | Тип насоса |  | № | Тип ТО |  | № | Контролл. |  | № | Контролл. |  | № | ША
Q | 0 | Гкал/ч | G1 | 0 | 0 | 15 | 0.059656 | 0 | #DIV/0! | 15 | 0.059656 | #DIV/0! | 0 | 15 | 0.059656 | 0 | ΔPкл | 3 |  | TRUE | 15 | 1.6 | TRUE | 15 | 1.6 | TRUE | 15 | 1.6 | 4 | #DIV/0! | TOP-SD 32/10 3~ | #DIV/0! | Yonos MAXO-D 32/0,5-11 | #DIV/0! | Stratos-D 32/1-12 | 0.1 | TRUE | НН08 | TRUE | 1 | 0.1 | TRUE | НН08 | TRUE | 1 | 0.14 | TRUE | НН08 | TRUE | 1 | 0.05 | TRUE | НН08 | TRUE | 1 | 1 | Зависимая | #N/A | 01 | 15 | FALSE | 01 | 15 | 0.63 | FALSE | 1 | IMI Hydronic | #N/A | 01 | 15 | #N/A | 1 | TOP-SD 32/10 3~ | #N/A | 1 | Yonos MAXO-D 32/0,5-11 | #N/A | 1 | Stratos-D 32/1-12 | #N/A | 5 |  | FALSE | 0 | отсутствует | FALSE | 0 | отсутствует | FALSE | 1 | Segnetics | FALSE | 1 | отдельный
Т1 | 130 | °С | D1 | #N/A | 0 | 20 | 0.05299 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0.05299 | #DIV/0! | 0 | 20 | 0.05299 | 0 | Kvрасч | 0 |  | TRUE | 15 | 2.5 | TRUE | 15 | 2.5 | TRUE | 15 | 2.5 | 6 | #DIV/0! | TOP-SD 40/10 3~ | #DIV/0! | Yonos MAXO-D 40/0,5-12 | #DIV/0! | Stratos-D 40/1-12 | 0.25 | TRUE | НН14 | TRUE | 1 | 0.25 | TRUE | НН14 | TRUE | 1 | 0.45 | TRUE | НН19 | TRUE | 1 | 0.09 | TRUE | НН20 | TRUE | 1 | 2 | Независимая | #N/A | 02 | 20 | FALSE | 02 | 15 | 1.25 | FALSE | 2 | Danfoss | #N/A | 02 | 20 | #N/A | 2 | TOP-SD 40/10 3~ | #N/A | 2 | Yonos MAXO-D 40/0,5-12 | #N/A | 2 | Stratos-D 40/1-12 | FALSE | 1 | TOP-SD | TRUE | 1 | НН08 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 2 | Danfoss | FALSE | 0 | Учтен в БОВ-1
Т2 | 70 | °С | dкл | 15 | 0 | 25 | 0.04856 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0.04856 | #DIV/0! | 0 | 25 | 0.04856 | 0 |  |  |  | TRUE | 15 | 4 | TRUE | 15 | 4 | TRUE | 15 | 4 | 10 | #DIV/0! | TOP-SD 50/10 3~ | #DIV/0! | Yonos MAXO-D 50/0,5-12 | #DIV/0! | Stratos-D 50/1-12 | 0.67 | TRUE | НН19 | TRUE | 1 | 0.575 | TRUE | НН19 | TRUE | 1 | 0.71 | TRUE | НН19 | TRUE | 2 | 0.3 | TRUE | НН19 | TRUE | 1 |  |  | #N/A | 03 | 25 | TRUE | 03 | 15 | 1.6 | FALSE | 3 | Siemens | #N/A | 03 | 25 | #N/A | 3 | TOP-SD 50/10 3~ | #N/A | 3 | Yonos MAXO-D 50/0,5-12 | #N/A | 3 | Stratos-D 50/1-12 | FALSE | 2 | Yonos MAXO-D | FALSE | 2 | НН14 | FALSE | 2 | 2 | FALSE | 3 | Siemens
Т11 | 0 | °С | Kv | 1.6 | 0 | 32 | 0.044277 | 0 | #DIV/0! | 32 | 0.044277 | #DIV/0! | 0 | 32 | 0.044277 | 0 |  |  |  | TRUE | 20 | 6.3 | TRUE | 20 | 6.3 | TRUE | 20 | 6.3 | 14 | #DIV/0! | TOP-SD 40/15 3~ | #DIV/0! | Yonos MAXO-D 40/0,5-16 | #DIV/0! | Stratos-D 40/1-16 | 1 | TRUE | НН19 | TRUE | 2 | 0.9 | TRUE | НН19 | TRUE | 2 | 0.95 | TRUE | НН19 | TRUE | 3 | 0.48 | TRUE | НН19 | TRUE | 2 |  |  | #N/A | 04 | 32 | FALSE | 04 | 15 | 2.5 |  |  |  | #N/A | 04 | 32 | #N/A | 4 | TOP-SD 40/15 3~ | #N/A | 4 | Yonos MAXO-D 40/0,5-16 | #N/A | 4 | Stratos-D 40/1-16 | FALSE | 3 | Stratos-D | FALSE | 3 | НН20 | FALSE | 3 | 3
Т21 | 0 | °С | ΔPкл | 0 | 0 | 40 | 0.040875 | 0 | #DIV/0! | 40 | 0.040875 | #DIV/0! | 0 | 40 | 0.040875 | 0 |  |  |  | TRUE | 25 | 10 | TRUE | 25 | 10 | TRUE | 25 | 10 | 25 | #DIV/0! | TOP-SD 50/15 3~ | #DIV/0! | Yonos MAXO-D 50/0,5-16 | #DIV/0! | Stratos-D 50/1-16 | 1.25 | TRUE | НН19 | TRUE | 3 | 1.16 | TRUE | НН19 | TRUE | 3 | 1.25 | TRUE | НН19 | TRUE | 4 | 0.66 | TRUE | НН19 | TRUE | 3 |  |  | #N/A | 05 | 40 | FALSE | 05 | 15 | 4 |  |  |  | #N/A | 05 | 40 | #N/A | 5 | TOP-SD 50/15 3~ | #N/A | 5 | Yonos MAXO-D 50/0,5-16 | #N/A | 5 | Stratos-D 50/1-16 |  |  |  | FALSE | 4 | НН19 | FALSE | 4 | 4
Р1 | 60 | м.в.ст. | НН08 | 1 | 0 | 50 | 0.037851 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0.037851 | #DIV/0! | 0 | 50 | 0.037851 | 0 |  |  |  | TRUE | 32 | 16 | TRUE | 32 | 16 | TRUE | 32 | 16 | 30 | #DIV/0! | TOP-SD 65/15 3~ | #DIV/0! | Yonos MAXO-D 65/0,5-16 | #DIV/0! | Stratos-D 65/1-12 | 1.3 | TRUE | НН19 | TRUE | 4 | 1.3 | TRUE | НН19 | TRUE | 4 | 1.8 | TRUE | НН47 | TRUE | 2 | 0.91 | TRUE | НН19 | TRUE | 4 |  |  | #N/A | 06 | 50 | FALSE | 06 | 20 | 5 |  |  |  | #N/A | 06 | 50 | #N/A | 6 | TOP-SD 65/15 3~ | #N/A | 6 | Yonos MAXO-D 65/0,5-16 | #N/A | 6 | Stratos-D 65/1-12 |  |  |  | FALSE | 5 | НН47 | FALSE | 5 | 5
Р2 | 40 | м.в.ст. |  |  | 0 | 65 | 0.034705 | 0 | #DIV/0! | 65 | 0.034705 | #DIV/0! | 0 | 65 | 0.034705 | 0 |  |  |  | TRUE | 40 | 20 | TRUE | 40 | 25 | TRUE | 40 | 25 | 40 | #DIV/0! | TOP-SD 80/15 3~ | #DIV/0! | Yonos MAXO-D 80/0,5-12 | #DIV/0! | Stratos-D 80/1-12 | 1.65 | TRUE | НН47 | TRUE | 1 | 1.4 | TRUE | НН47 | TRUE | 1 | 2.001 | TRUE | НН62 | TRUE | 1 | 1.1 | TRUE | НН19 | TRUE | 5 |  |  | #N/A | 07 | 65 | FALSE | 07 | 20 | 6.3 |  |  |  | #N/A | 07 | 65 | #N/A | 7 | TOP-SD 80/15 3~ | #N/A | 7 | Yonos MAXO-D 80/0,5-12 | #N/A | 7 | Stratos-D 80/1-12 |  |  |  | FALSE | 6 | НН62
Δpсов | 0 | м.в.ст. | G2 | #DIV/0! | 0 | 80 | 0.032485 | 0 | #DIV/0! | 80 | 0.032485 | #DIV/0! | 0 | 80 | 0.032485 | 0 |  |  |  | TRUE | 40 | 25 | TRUE | 50 | 31.5 | TRUE | 50 | 40 | 50 | #DIV/0! | TOP-SD 80/20 3~ | #DIV/0! | DPL 80/115-2,2/2 | #DIV/0! | DPL 80/115-2,2/2 | 2.001 | TRUE | НН47 | TRUE | 2 | 2.001 | TRUE | НН47 | TRUE | 2 | [5 empty] | 1.3 | TRUE | НН47 | TRUE | 2 |  |  | #N/A | 08 | 80 | FALSE | 08 | 25 | 8 |  |  |  | #N/A | 08 | 80 | #N/A | 8 | TOP-SD 80/20 3~
ΔPтс | 20 | м.в.ст. | D2 | #N/A | 0 | 100 | 0.030329 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0.030329 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0.030329 | 0 |  |  |  | TRUE | 50 | 31.5 | TRUE | 50 | 40 | TRUE | 65 | 63 | 60 | #DIV/0! | DPL 80/115-2,2/2 | #DIV/0! | DPL 80/115-2,2/2 | #DIV/0! | DPL 80/115-2,2/2 | [15 empty] | 1.45 | TRUE | НН62 | TRUE | 1 |  |  | #N/A | 09 | 100 | FALSE | 09 | 25 | 10 |  |  |  | #N/A | 09 | 100 | #N/A
|  |  | Gнас | #DIV/0! | 0 | 125 | 0.028381 | 0 | #DIV/0! | 125 | 0.028381 | #DIV/0! | 0 | 125 | 0.028381 | 0 |  |  |  | TRUE | 50 | 40 | TRUE | 65 | 50 | TRUE | 80 | 100 | 90 | #DIV/0! | DPL 100/175-3/4 | #DIV/0! | DPL 100/175-3/4 | #DIV/0! | DPL 100/175-3/4 | [15 empty] | 2.001 | TRUE | НН62 | TRUE | 2 |  |  | #N/A | 10 | 125 | FALSE | 10 | 32 | 12.5 |  |  |  | #N/A | 10 | 125 | #N/A | 10 | DPL 80/115-2,2/2 | #N/A | 10 | DPL 80/115-2,2/2 | #N/A | 10 | DPL 80/115-2,2/2
Клапан | 0 |  | #N/A |  | 0 | 150 | 0.026925 | 0 | #DIV/0! | 150 | 0.026925 | #DIV/0! | 0 | 150 | 0.026925 | 0 |  |  |  | TRUE | 65 | 50 | TRUE | 65 | 63 | TRUE | 100 | 160 | [29 empty] | #N/A | 11 | 150 | FALSE | 11 | 32 | 16 |  |  |  | #N/A | 11 | 150 | #N/A | 11 | DPL 100/175-3/4 | #N/A | 11 | DPL 100/175-3/4 | #N/A | 11 | DPL 100/175-3/4
Насос | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 0.024846 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0.024846 | #DIV/0! | 0 | 200 | 0.024846 | 0 |  |  |  | TRUE | 65 | 63 | TRUE | 80 | 80 | TRUE | 125 | 250 | [29 empty] | #N/A | 12 | 200 | FALSE | 12 | 40 | 20 |  |  |  | #N/A | 12 | 200
Контр. | 0 |  | Gп | 0 | 0 | 250 | 0.023395 | 0 | #DIV/0! | 250 | 0.023395 | #DIV/0! | 0 | 250 | 0.023395 | 0 |  |  |  | TRUE | 80 | 80 | TRUE | 80 | 100 | TRUE | 150 | 400 | [32 empty] | FALSE | 13 | 40 | 25
ША | 0 |  | Dп | #N/A | 0 | 300 | 0.022301 | 0 | #DIV/0! | 300 | 0.022301 | #DIV/0! | 0 | 300 | 0.022301 | 0 |  |  |  | TRUE | 80 | 100 | TRUE | 100 | 125 | [35 empty] | FALSE | 14 | 50 | 31.5
Система | Вентиляция | [18 empty] | TRUE | 100 | 125 | TRUE | 100 | 160 | [35 empty] | FALSE | 15 | 50 | 40
[20 empty] | TRUE | 100 | 160 | TRUE | 125 | 200 | [35 empty] | FALSE | 16 | 65 | 50
[6 empty] | g | 958.4 | [12 empty] | TRUE | 125 | 250 | TRUE | 125 | 250 | [35 empty] | FALSE | 17 | 65 | 63
[6 empty] | kэ | 0.5 | [12 empty] | TRUE | 150 | 315 | TRUE | 150 | 315 | [35 empty] | FALSE | 18 | 80 | 80
[23 empty] | TRUE | 150 | 400 | [35 empty] | FALSE | 19 | 80 | 100
[61 empty] | FALSE | 20 | 100 | 125
[61 empty] | FALSE | 21 | 100 | 160
[61 empty] | FALSE | 22 | 125 | 250
[61 empty] | FALSE | 23 | 150 | 315

## БОВ (3)
| БОВ-3 |  |  |  | Диаметр трубопровода | [11 empty] | Клапан | [11 empty] | Насос |  |  |  | TOP-SD | Yonos MAXO-D | Stratos-D | Теплообменник | [19 empty] | Х1 |  |  | Х2 |  |  | Х3 |  |  |  | Х4 |  |  | Х5 |  |  | Х6 | [7 empty] | Х7 |  |  | Х8 |  |  | Х9 |  |  | Х10 |  |  | Х11
[6 empty] | D1 | l | h |  | D2 | l | h |  | Dп | l | h | IMI Hydronic | Siemens | Danfoss | IMI Hydronic |  |  | Siemens |  |  | Danfoss |  |  | Gнас | [6 empty] | 150-75 |  |  |  |  | 130-75 |  |  |  |  | 115-75 |  |  |  |  | 105-75 |  |  |  |  | № | Схема | Т1/Т2 | № | Ду | Клапан | № | Ду | Kv | Клапан | № | Производитель | Т11/Т21 | № | Ду |  | № | Тип насоса |  |  | Тип насоса |  |  | Тип насоса |  | № | Тип насоса |  | № | Тип ТО |  | № | Рама ТО |  | № | Контролл. |  | № | ША
Q | 0 | Гкал/ч | G1 | 0 | 0 | 15 | 0.059656 | 0 | #DIV/0! | 15 | 0.059656 | #DIV/0! | 0 | 15 | 0.059656 | 0 | ΔPкл | 3 |  | TRUE | 15 | 1.6 | TRUE | 15 | 1.6 | TRUE | 15 | 1.6 | 4 | #DIV/0! | TOP-SD 32/10 3~ | #DIV/0! | Yonos MAXO-D 32/0,5-11 | #DIV/0! | Stratos-D 32/1-12 | 0.1 | TRUE | НН08 | TRUE | 1 | 0.1 | TRUE | НН08 | TRUE | 1 | 0.14 | TRUE | НН08 | TRUE | 1 | 0.05 | TRUE | НН08 | TRUE | 1 | 1 | Зависимая | #N/A | 01 | 15 | FALSE | 01 | 15 | 0.63 | FALSE | 1 | IMI Hydronic | #N/A | 01 | 15 | #N/A | 1 | TOP-SD 32/10 3~ | #N/A | 1 | Yonos MAXO-D 32/0,5-11 | #N/A | 1 | Stratos-D 32/1-12 | #N/A | 5 |  | FALSE | 0 | отсутствует | FALSE | 0 | отсутствует | FALSE | 1 | Segnetics | FALSE | 1 | отдельный
Т1 | 130 | °С | D1 | #N/A | 0 | 20 | 0.05299 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0.05299 | #DIV/0! | 0 | 20 | 0.05299 | 0 | Kvрасч | 0 |  | TRUE | 15 | 2.5 | TRUE | 15 | 2.5 | TRUE | 15 | 2.5 | 6 | #DIV/0! | TOP-SD 40/10 3~ | #DIV/0! | Yonos MAXO-D 40/0,5-12 | #DIV/0! | Stratos-D 40/1-12 | 0.25 | TRUE | НН14 | TRUE | 1 | 0.25 | TRUE | НН14 | TRUE | 1 | 0.45 | TRUE | НН19 | TRUE | 1 | 0.09 | TRUE | НН20 | TRUE | 1 | 2 | Независимая | #N/A | 02 | 20 | FALSE | 02 | 15 | 1.25 | FALSE | 2 | Danfoss | #N/A | 02 | 20 | #N/A | 2 | TOP-SD 40/10 3~ | #N/A | 2 | Yonos MAXO-D 40/0,5-12 | #N/A | 2 | Stratos-D 40/1-12 | FALSE | 1 | TOP-SD | TRUE | 1 | НН08 | TRUE | 1 | 1 | FALSE | 2 | Danfoss | FALSE | 0 | Учтен в БОВ-1
Т2 | 70 | °С | dкл | 15 | 0 | 25 | 0.04856 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0.04856 | #DIV/0! | 0 | 25 | 0.04856 | 0 |  |  |  | TRUE | 15 | 4 | TRUE | 15 | 4 | TRUE | 15 | 4 | 10 | #DIV/0! | TOP-SD 50/10 3~ | #DIV/0! | Yonos MAXO-D 50/0,5-12 | #DIV/0! | Stratos-D 50/1-12 | 0.67 | TRUE | НН19 | TRUE | 1 | 0.575 | TRUE | НН19 | TRUE | 1 | 0.71 | TRUE | НН19 | TRUE | 2 | 0.3 | TRUE | НН19 | TRUE | 1 |  |  | #N/A | 03 | 25 | TRUE | 03 | 15 | 1.6 | FALSE | 3 | Siemens | #N/A | 03 | 25 | #N/A | 3 | TOP-SD 50/10 3~ | #N/A | 3 | Yonos MAXO-D 50/0,5-12 | #N/A | 3 | Stratos-D 50/1-12 | FALSE | 2 | Yonos MAXO-D | FALSE | 2 | НН14 | FALSE | 2 | 2 | FALSE | 3 | Siemens
Т11 | 0 | °С | Kv | 1.6 | 0 | 32 | 0.044277 | 0 | #DIV/0! | 32 | 0.044277 | #DIV/0! | 0 | 32 | 0.044277 | 0 |  |  |  | TRUE | 20 | 6.3 | TRUE | 20 | 6.3 | TRUE | 20 | 6.3 | 14 | #DIV/0! | TOP-SD 40/15 3~ | #DIV/0! | Yonos MAXO-D 40/0,5-16 | #DIV/0! | Stratos-D 40/1-16 | 1 | TRUE | НН19 | TRUE | 2 | 0.9 | TRUE | НН19 | TRUE | 2 | 0.95 | TRUE | НН19 | TRUE | 3 | 0.48 | TRUE | НН19 | TRUE | 2 |  |  | #N/A | 04 | 32 | FALSE | 04 | 15 | 2.5 |  |  |  | #N/A | 04 | 32 | #N/A | 4 | TOP-SD 40/15 3~ | #N/A | 4 | Yonos MAXO-D 40/0,5-16 | #N/A | 4 | Stratos-D 40/1-16 | FALSE | 3 | Stratos-D | FALSE | 3 | НН20 | FALSE | 3 | 3
Т21 | 0 | °С | ΔPкл | 0 | 0 | 40 | 0.040875 | 0 | #DIV/0! | 40 | 0.040875 | #DIV/0! | 0 | 40 | 0.040875 | 0 |  |  |  | TRUE | 25 | 10 | TRUE | 25 | 10 | TRUE | 25 | 10 | 25 | #DIV/0! | TOP-SD 50/15 3~ | #DIV/0! | Yonos MAXO-D 50/0,5-16 | #DIV/0! | Stratos-D 50/1-16 | 1.25 | TRUE | НН19 | TRUE | 3 | 1.16 | TRUE | НН19 | TRUE | 3 | 1.25 | TRUE | НН19 | TRUE | 4 | 0.66 | TRUE | НН19 | TRUE | 3 |  |  | #N/A | 05 | 40 | FALSE | 05 | 15 | 4 |  |  |  | #N/A | 05 | 40 | #N/A | 5 | TOP-SD 50/15 3~ | #N/A | 5 | Yonos MAXO-D 50/0,5-16 | #N/A | 5 | Stratos-D 50/1-16 |  |  |  | FALSE | 4 | НН19 | FALSE | 4 | 4
Р1 | 60 | м.в.ст. | НН08 | 1 | 0 | 50 | 0.037851 | 0 | #DIV/0! | 50 | 0.037851 | #DIV/0! | 0 | 50 | 0.037851 | 0 |  |  |  | TRUE | 32 | 16 | TRUE | 32 | 16 | TRUE | 32 | 16 | 30 | #DIV/0! | TOP-SD 65/15 3~ | #DIV/0! | Yonos MAXO-D 65/0,5-16 | #DIV/0! | Stratos-D 65/1-12 | 1.3 | TRUE | НН19 | TRUE | 4 | 1.3 | TRUE | НН19 | TRUE | 4 | 1.8 | TRUE | НН47 | TRUE | 2 | 0.91 | TRUE | НН19 | TRUE | 4 |  |  | #N/A | 06 | 50 | FALSE | 06 | 20 | 5 |  |  |  | #N/A | 06 | 50 | #N/A | 6 | TOP-SD 65/15 3~ | #N/A | 6 | Yonos MAXO-D 65/0,5-16 | #N/A | 6 | Stratos-D 65/1-12 |  |  |  | FALSE | 5 | НН47 | FALSE | 5 | 5
Р2 | 40 | м.в.ст. |  |  | 0 | 65 | 0.034705 | 0 | #DIV/0! | 65 | 0.034705 | #DIV/0! | 0 | 65 | 0.034705 | 0 |  |  |  | TRUE | 40 | 20 | TRUE | 40 | 25 | TRUE | 40 | 25 | 40 | #DIV/0! | TOP-SD 80/15 3~ | #DIV/0! | Yonos MAXO-D 80/0,5-12 | #DIV/0! | Stratos-D 80/1-12 | 1.65 | TRUE | НН47 | TRUE | 1 | 1.4 | TRUE | НН47 | TRUE | 1 | 2.001 | TRUE | НН62 | TRUE | 1 | 1.1 | TRUE | НН19 | TRUE | 5 |  |  | #N/A | 07 | 65 | FALSE | 07 | 20 | 6.3 |  |  |  | #N/A | 07 | 65 | #N/A | 7 | TOP-SD 80/15 3~ | #N/A | 7 | Yonos MAXO-D 80/0,5-12 | #N/A | 7 | Stratos-D 80/1-12 |  |  |  | FALSE | 6 | НН62
Δpсов | 0 | м.в.ст. | G2 | #DIV/0! | 0 | 80 | 0.032485 | 0 | #DIV/0! | 80 | 0.032485 | #DIV/0! | 0 | 80 | 0.032485 | 0 |  |  |  | TRUE | 40 | 25 | TRUE | 50 | 31.5 | TRUE | 50 | 40 | 50 | #DIV/0! | TOP-SD 80/20 3~ | #DIV/0! | DPL 80/115-2,2/2 | #DIV/0! | DPL 80/115-2,2/2 | 2.001 | TRUE | НН47 | TRUE | 2 | 2.001 | TRUE | НН47 | TRUE | 2 | [5 empty] | 1.3 | TRUE | НН47 | TRUE | 2 |  |  | #N/A | 08 | 80 | FALSE | 08 | 25 | 8 |  |  |  | #N/A | 08 | 80 | #N/A | 8 | TOP-SD 80/20 3~
ΔPтс | 20 | м.в.ст. | D2 | #N/A | 0 | 100 | 0.030329 | 0 | #DIV/0! | 100 | 0.030329 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0.030329 | 0 |  |  |  | TRUE | 50 | 31.5 | TRUE | 50 | 40 | TRUE | 65 | 63 | 60 | #DIV/0! | DPL 80/115-2,2/2 | #DIV/0! | DPL 80/115-2,2/2 | #DIV/0! | DPL 80/115-2,2/2 | [15 empty] | 1.45 | TRUE | НН62 | TRUE | 1 |  |  | #N/A | 09 | 100 | FALSE | 09 | 25 | 10 |  |  |  | #N/A | 09 | 100 | #N/A
|  |  | Gнас | #DIV/0! | 0 | 125 | 0.028381 | 0 | #DIV/0! | 125 | 0.028381 | #DIV/0! | 0 | 125 | 0.028381 | 0 |  |  |  | TRUE | 50 | 40 | TRUE | 65 | 50 | TRUE | 80 | 100 | 90 | #DIV/0! | DPL 100/175-3/4 | #DIV/0! | DPL 100/175-3/4 | #DIV/0! | DPL 100/175-3/4 | [15 empty] | 2.001 | TRUE | НН62 | TRUE | 2 |  |  | #N/A | 10 | 125 | FALSE | 10 | 32 | 12.5 |  |  |  | #N/A | 10 | 125 | #N/A | 10 | DPL 80/115-2,2/2 | #N/A | 10 | DPL 80/115-2,2/2 | #N/A | 10 | DPL 80/115-2,2/2
Клапан | 0 |  | #N/A |  | 0 | 150 | 0.026925 | 0 | #DIV/0! | 150 | 0.026925 | #DIV/0! | 0 | 150 | 0.026925 | 0 |  |  |  | TRUE | 65 | 50 | TRUE | 65 | 63 | TRUE | 100 | 160 | [29 empty] | #N/A | 11 | 150 | FALSE | 11 | 32 | 16 |  |  |  | #N/A | 11 | 150 | #N/A | 11 | DPL 100/175-3/4 | #N/A | 11 | DPL 100/175-3/4 | #N/A | 11 | DPL 100/175-3/4
Насос | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 0.024846 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0.024846 | #DIV/0! | 0 | 200 | 0.024846 | 0 |  |  |  | TRUE | 65 | 63 | TRUE | 80 | 80 | TRUE | 125 | 250 | [29 empty] | #N/A | 12 | 200 | FALSE | 12 | 40 | 20 |  |  |  | #N/A | 12 | 200
Контр. | 0 |  | Gп | 0 | 0 | 250 | 0.023395 | 0 | #DIV/0! | 250 | 0.023395 | #DIV/0! | 0 | 250 | 0.023395 | 0 |  |  |  | TRUE | 80 | 80 | TRUE | 80 | 100 | TRUE | 150 | 400 | [32 empty] | FALSE | 13 | 40 | 25
ША | 0 |  | Dп | #N/A | 0 | 300 | 0.022301 | 0 | #DIV/0! | 300 | 0.022301 | #DIV/0! | 0 | 300 | 0.022301 | 0 |  |  |  | TRUE | 80 | 100 | TRUE | 100 | 125 | [35 empty] | FALSE | 14 | 50 | 31.5
Система | Отопление | [18 empty] | TRUE | 100 | 125 | TRUE | 100 | 160 | [35 empty] | FALSE | 15 | 50 | 40
[20 empty] | TRUE | 100 | 160 | TRUE | 125 | 200 | [35 empty] | FALSE | 16 | 65 | 50
[6 empty] | g | 958.4 | [12 empty] | TRUE | 125 | 250 | TRUE | 125 | 250 | [35 empty] | FALSE | 17 | 65 | 63
[6 empty] | kэ | 0.5 | [12 empty] | TRUE | 150 | 315 | TRUE | 150 | 315 | [35 empty] | FALSE | 18 | 80 | 80
[23 empty] | TRUE | 150 | 400 | [35 empty] | FALSE | 19 | 80 | 100
[61 empty] | FALSE | 20 | 100 | 125
[61 empty] | FALSE | 21 | 100 | 160
[61 empty] | FALSE | 22 | 125 | 250
[61 empty] | FALSE | 23 | 150 | 315

## Лист3 (hidden)
БОВ | - | Х1 | - | Х2 | - | Х3 | . | Х4 | - | Х5 | - | Х6 | . | Х7 | - | Х8 | - | Х9 | - | Х10 | Х1 |  | Х2 |  | Х3 |  |  | Х4 |  | Х5 |  | Х6 |  | Х7 |  |  |  | Х8 |  | Х9 |  | Х10 |  | Х11
[21 empty] | № | Схема | № | Ду | № | Ду | Kv | № | Производитель | № | Ду | № | Тип насоса | № | Тип насоса | Тип насоса | Тип насоса | № | Тип ТО | № | Рама ТО | № | Контролл. | № | ША
[21 empty] | 1 | Зависимая | 01 | 15 | 01 | 15 | 0.63 | 1 | IMI Hydronic | 01 | 15 | 1 | TOP-SD | 1 | TOP-SD 32/10 3~ | Yonos MAXO-D 32/0,5-11 | Stratos-D 32/1-12 | 0 | отсутствует | 1 | 1 | 1 | Segnetics | 0 | отсутствует
[21 empty] | 2 | Независимая | 02 | 20 | 02 | 15 | 1.25 | 2 | Danfoss | 02 | 20 | 2 | Yonos-MAXO-D | 2 | TOP-SD 40/10 3~ | Yonos MAXO-D 40/0,5-12 | Stratos-D 40/1-12 | 1 | НН08 | 2 | 2 | 2 | Danfoss | 1 | на блоке
[23 empty] | 03 | 25 | 03 | 15 | 1.6 | 3 | Siemens | 03 | 25 | 3 | Stratos-D | 3 | TOP-SD 50/10 3~ | Yonos MAXO-D 50/0,5-12 | Stratos-D 50/1-12 | 2 | НН14 | 3 | 3 | 3 | Siemens
[23 empty] | 04 | 32 | 04 | 15 | 2.5 |  |  | 04 | 32 |  |  | 4 | TOP-SD 40/15 3~ | Yonos MAXO-D 40/0,5-16 | Stratos-D 40/1-16 | 3 | НН20 | 4 | 4
[23 empty] | 05 | 40 | 05 | 15 | 4 |  |  | 05 | 40 |  |  | 5 | TOP-SD 50/15 3~ | Yonos MAXO-D 50/0,5-16 | Stratos-D 50/1-16 | 4 | НН19 | 5 | 5
[23 empty] | 06 | 50 | 06 | 20 | 5 |  |  | 06 | 50 |  |  | 6 | TOP-SD 65/15 3~ | Yonos MAXO-D 65/0,5-16 | Stratos-D 65/1-12 | 5 | НН47
[23 empty] | 07 | 65 | 07 | 20 | 6.3 |  |  | 07 | 65 |  |  | 7 | TOP-SD 80/15 3~ | Yonos MAXO-D 80/0,5-12 | Stratos-D 80/1-12 | 6 | НН62
[23 empty] | 08 | 80 | 08 | 25 | 8 |  |  | 08 | 80 |  |  | 8 | TOP-SD 80/20 3~
[23 empty] | 09 | 100 | 09 | 25 | 10 |  |  | 09 | 100
[23 empty] | 10 | 125 | 10 | 32 | 12.5 |  |  | 10 | 125
[23 empty] | 11 | 150 | 11 | 32 | 16 |  |  | 11 | 150
[23 empty] | 12 | 200 | 12 | 40 | 20 |  |  | 12 | 200
[25 empty] | 13 | 40 | 25
[25 empty] | 14 | 50 | 31.5
[25 empty] | 15 | 50 | 40
[25 empty] | 16 | 65 | 50
[25 empty] | 17 | 65 | 63
[25 empty] | 18 | 80 | 80
[25 empty] | 19 | 80 | 100
[25 empty] | 20 | 100 | 125
[25 empty] | 21 | 100 | 160
[25 empty] | 22 | 125 | 250
[25 empty] | 23 | 150 | 315

## БГ
| БГ |  |  |  | Диаметр трубопровода | [11 empty] | Клапан | [11 empty] | Насос Wilo |  |  |  |  | Счетчик ХВС |  |  | Теплообменник |  |  | Х1 |  |  | Х2 |  |  | Х3 |  |  |  | Х4 |  |  | Х5 |  |  | Х6 |  |  | Х7 |  |  | Х8 |  |  | Х9 |  |  | Х10 |  |  |  |  | Х11 |  |  | Х12 |  |  | Х13 |  |  | Х14
[6 empty] | D1 | l | h |  | D3 | l | h |  | D4 | l | h | IMI Hydronic | Siemens | Danfoss | IMI Hydronic |  |  | Siemens |  |  | Danfoss |  |  | Gнас |  |  |  |  | TRUE | 2 | "Пульсар" 15 | 0.066 | TRUE | НН08-16/1 | № | Схема | Т1 | № | Ду | Клапан | № | Ду | Kv | Клапан | № | Производитель | Т2' | № | Ду | Т2 | № | Ду | Т3 | № | Ду | Т4 | № | Ду | Счетчик | № | Ду |  | № | Тип насоса |  |  | Тип насоса |  | № | Тип насоса |  | № | Тип ТО |  | № | Контролл. |  | № | ША
Q | 0 | Гкал/ч | G1 | 0 | 0 | 15 | 0.059656 | 0 | 0 | 15 | 0.059656 | 0 | 0 | 15 |  |  | ΔPкл | 3 |  | TRUE | 15 | 1.6 | TRUE | 15 | 1.6 | TRUE | 15 | 1.6 | 1.5 | TRUE | Stratos-Z 25/1-8 | TRUE | Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 | TRUE | 3 | "Пульсар" 20 | 0.375 | TRUE | НН19-16/1 | 1 | Параллельная | #N/A | 01 | 15 | FALSE | 01 | 15 | 0.63 | FALSE | 1 | IMI Hydronic | #N/A | 0 | 15 | #N/A | 0 | 15 | #N/A | 01 | 15 | #N/A | 01 | 15 | TRUE | 1 | "Пульсар" 15 | #N/A | 1 | Stratos-Z 25/1-8 | #N/A | 1 | Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 | [6 empty] | FALSE | 1 | Segnetics | FALSE | 1 | отдельный
Т1 | 70 | °С | D1 | #N/A | 0 | 20 | 0.05299 | 0 | 0 | 20 | 0.05299 | 0 | 0 | 15 |  |  | Kvрасч | 0 |  | TRUE | 15 | 2.5 | TRUE | 15 | 2.5 | TRUE | 15 | 2.5 | 4 | TRUE | Stratos-Z 32/1-12 | TRUE | Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 | TRUE | 5 | "Пульсар" М 25 | 0.61 | TRUE | НН19-16/2 | 2 | Смешанная | #N/A | 02 | 20 | FALSE | 02 | 15 | 1.25 | FALSE | 2 | Danfoss | #N/A | 0 | 20 | #N/A | 0 | 20 | #N/A | 02 | 20 | #N/A | 02 | 20 | FALSE | 2 | "Пульсар" 20 | #N/A |  |  | #N/A | 2 | Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 | FALSE | 1 | Yonos MAXO-Z | TRUE | 01 | НН08-16/1 | FALSE | 2 | Danfoss | FALSE | 0 | Учтен в БОВ-1
Т2 | 30 | °С | dкл | 15 | 0 | 25 | 0.04856 | 0 | 0 | 25 | 0.04856 | 0 | 0 | 20 | [5 empty] | TRUE | 15 | 4 | TRUE | 15 | 4 | TRUE | 15 | 4 | 6 | TRUE | Stratos-Z 32/1-12 | TRUE | Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 | TRUE | 8 | "Пульсар" М 32 | 0.835 | TRUE | НН19-16/3 |  |  | #N/A | 03 | 25 | TRUE | 03 | 15 | 1.6 | FALSE | 3 | Siemens | #N/A | 0 | 25 | #N/A | 0 | 25 | #N/A | 03 | 25 | #N/A | 03 | 25 | FALSE | 3 | "Пульсар" М 25 | #N/A | 3 | Stratos-Z 32/1-12 | #N/A | 3 | Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 | FALSE | 2 | Stratos-Z | FALSE | 02 | НН08-16/2 | FALSE | 3 | Siemens
Т3 | 5 | °С | Kv | 1.6 | 0 | 32 | 0.044277 | 0 | 0 | 32 | 0.044277 | 0 | 0 | 25 | [5 empty] | TRUE | 20 | 6.3 | TRUE | 20 | 6.3 | TRUE | 20 | 6.3 | 12 | TRUE | Stratos-Z 40/1-12 | TRUE | Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 | TRUE | 14 | "Пульсар" М 40 | 1.001 | TRUE | НН19-16/4 |  |  | #N/A | 04 | 32 | FALSE | 04 | 15 | 2.5 |  |  |  | #N/A | 0 | 32 | #N/A | 0 | 32 | #N/A | 04 | 32 | #N/A | 04 | 32 | FALSE | 4 | "Пульсар" М 32 | #N/A | 4 | Stratos-Z 40/1-12 | #N/A | 4 | Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 |  |  |  | FALSE | 03 | НН14-16/1
В1 | 0 | °С | ΔPкл | 0 | 0 | 40 | 0.040875 | 0 | 0 | 40 | 0.040875 | 0 | 0 | 32 | [5 empty] | TRUE | 25 | 10 | TRUE | 25 | 10 | TRUE | 25 | 10 | [5 empty] | TRUE | 20 | "Пульсар" Т 50 | [5 empty] | #N/A | 05 | 40 | FALSE | 05 | 15 | 4 |  |  |  | #N/A | 0 | 40 | #N/A | 0 | 40 | #N/A | 05 | 40 | #N/A | 05 | 40 | FALSE | 5 | "Пульсар" М 40 | [9 empty] | FALSE | 04 | НН14-16/2
Р1 | 60 | м.в.ст. | НН08-16/1 |  | 0 | 50 | 0.037851 | 0 | 0 | 50 | 0.037851 | 0 | 0 | 40 | [5 empty] | TRUE | 32 | 16 | TRUE | 32 | 16 | TRUE | 32 | 16 | [13 empty] | #N/A | 06 | 50 | FALSE | 06 | 20 | 5 |  |  |  | #N/A | 0 | 50 | #N/A | 0 | 50 | #N/A | 06 | 50 | #N/A | 06 | 50 | FALSE | 6 | "Пульсар" Т 50 | [9 empty] | FALSE | 05 | НН19-16/1
Р2 | 40 | м.в.ст. |  |  | 0 | 65 | 0.034705 | 0 | 0 | 65 | 0.034705 | 0 | 0 | 50 | [5 empty] | TRUE | 40 | 20 | TRUE | 40 | 25 | TRUE | 40 | 25 | [13 empty] | #N/A | 07 | 65 | FALSE | 07 | 20 | 6.3 |  |  |  | #N/A | 0 | 65 | #N/A | 0 | 65 | #N/A | 07 | 65 | #N/A | 07 | 65 | [12 empty] | FALSE | 06 | НН19-16/2
ΔPтс | 20 | м.в.ст. | G3 | 0 | 0 | 80 | 0.032485 | 0 | 0 | 80 | 0.032485 | 0 | 0 | 65 | [5 empty] | TRUE | 40 | 25 | TRUE | 50 | 31.5 | TRUE | 50 | 40 | [13 empty] | #N/A | 08 | 80 | FALSE | 08 | 25 | 8 |  |  |  | #N/A | 0 | 80 | #N/A | 0 | 80 | #N/A | 08 | 80 | #N/A | 08 | 80 | [12 empty] | FALSE | 07 | НН19-16/3
|  |  | D3 | #N/A | 0 | 100 | 0.030329 | 0 | 0 | 100 | 0.030329 | 0 | 0 | 80 | [5 empty] | TRUE | 50 | 31.5 | TRUE | 50 | 40 | TRUE | 65 | 63 | [13 empty] | #N/A | 09 | 100 | FALSE | 09 | 25 | 10 |  |  |  | #N/A | 0 | 100 | #N/A | 0 | 100 | #N/A | 09 | 100 | #N/A | 09 | 100 | [12 empty] | FALSE | 08 | НН19-16/4
|  |  | "Пульсар" 15 |  | 0 | 125 | 0.028381 | 0 | 0 | 125 | 0.028381 | 0 | 0 | 100 | [5 empty] | TRUE | 50 | 40 | TRUE | 65 | 50 | TRUE | 80 | 100 | [13 empty] | #N/A | 10 | 125 | FALSE | 10 | 32 | 12.5 |  |  |  | #N/A | 0 | 125 | #N/A | 0 | 125 | #N/A | 10 | 125 | #N/A | 10 | 125 | [12 empty] | FALSE | 09 | НН19-16/5
Клапан | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 0.026925 | 0 | 0 | 150 | 0.026925 | 0 | 0 | 125 | [5 empty] | TRUE | 65 | 50 | TRUE | 65 | 63 | TRUE | 100 | 160 | [13 empty] | #N/A | 11 | 150 | FALSE | 11 | 32 | 16 |  |  |  | #N/A | 0 | 150 | #N/A | 0 | 150 | #N/A | 11 | 150 | #N/A | 11 | 150 | [12 empty] | FALSE | 10 | НН21-16/2
Насос | 0 |  | G4 | 0 | 0 | 200 | 0.024846 | 0 | 0 | 200 | 0.024846 | 0 | 0 | 150 | [5 empty] | TRUE | 65 | 63 | TRUE | 80 | 80 | TRUE | 125 | 250 | [13 empty] | #N/A | 12 | 200 | FALSE | 12 | 40 | 20 |  |  |  | #N/A | 0 | 200 | #N/A | 0 | 200 | #N/A | 12 | 200 | #N/A | 12 | 200 | [12 empty] | FALSE | 11 | НН21-16/3
Контр. | 0 |  | D4 | #N/A | 0 | 250 | 0.023395 | 0 | 0 | 250 | 0.023395 | 0 | 0 | 200 | [5 empty] | TRUE | 80 | 80 | TRUE | 80 | 100 | TRUE | 150 | 400 | [16 empty] | FALSE | 13 | 40 | 25 | [27 empty] | FALSE | 12 | НН47-16/2
ША | 0 |  | Gнас | 0 | 0 | 300 | 0.022301 | 0 | 0 | 300 | 0.022301 | 0 | 0 | 250 | [5 empty] | TRUE | 80 | 100 | TRUE | 100 | 125 | [19 empty] | FALSE | 14 | 50 | 31.5 | [27 empty] | FALSE | 13 | НН41-16/1
|  |  | #N/A | [16 empty] | TRUE | 100 | 125 | TRUE | 100 | 160 | [19 empty] | FALSE | 15 | 50 | 40 | [27 empty] | FALSE | 14 | НН41-16/2
[20 empty] | TRUE | 100 | 160 | TRUE | 125 | 200 | [19 empty] | FALSE | 16 | 65 | 50 | [27 empty] | FALSE | 15 | НН41-16/3
[6 empty] | g | 958.4 | [12 empty] | TRUE | 125 | 250 | TRUE | 125 | 250 | [19 empty] | FALSE | 17 | 65 | 63
[6 empty] | kэ | 0.5 | [12 empty] | TRUE | 150 | 315 | TRUE | 150 | 315 | [19 empty] | FALSE | 18 | 80 | 80
[23 empty] | TRUE | 150 | 400 | [19 empty] | FALSE | 19 | 80 | 100
[45 empty] | FALSE | 20 | 100 | 125
[45 empty] | FALSE | 21 | 100 | 160
[45 empty] | FALSE | 22 | 125 | 250
[45 empty] | FALSE | 23 | 150 | 315

## БГ-С
| БГ-С |  |  |  | Диаметр трубопровода | [17 empty] | Клапан | [11 empty] | Насос Wilo |  |  |  |  | Счетчик ХВС |  |  | Теплообменник | [5 empty] | Х1 |  |  | Х2 |  |  | Х3 |  |  |  | Х4 |  |  | Х5 |  |  | Х6 |  |  | Х7 |  |  | Х8 |  |  | Х9 |  |  | Х10 |  |  |  |  | Х11 |  |  | Х12 |  |  | Х13 |  |  | Х14
[6 empty] | D1 | l | h |  | D2' | l | h |  | D2 | l | h |  | D3 | l | h |  | D4 | IMI Hydronic | Siemens | Danfoss | IMI Hydronic |  |  | Siemens |  |  | Danfoss |  |  | Gнас |  |  |  |  | TRUE | 2 | "Пульсар" 15 |  |  | QГВС |  | G Т2' | Тип | № | Схема | Т1 | № | Ду | Клапан | № | Ду | Kv | Клапан | № | Производитель | Т2' | № | Ду | Т2 | № | Ду | Т3 | № | Ду | Т4 | № | Ду | Счетчик | № | Ду |  | № | Тип насоса |  |  | Тип насоса |  | № | Тип насоса |  | № | Тип ТО |  | № | Контролл. |  | № | ША
Q | 0 | Гкал/ч | G1 | 0 | 0 | 15 | 0.059656 | 0 | 0 | 15 | 0.059656 | 6915.2051 | 0 | 15 | 0.059656 | 6915.2051 | 0 | 15 | 0.059656 | 0 | 0 | 15 | ΔPкл | 3 |  | TRUE | 15 | 1.6 | TRUE | 15 | 1.6 | TRUE | 15 | 1.6 | 1.5 | TRUE | Stratos-Z 25/1-8 | TRUE | Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 | TRUE | 3 | "Пульсар" 20 | FALSE | 1 | 0.01 | 0 | 2 | НН08-16/1 | 1 | Параллельная | #N/A | 01 | 15 | FALSE | 01 | 15 | 0.63 | FALSE | 1 | IMI Hydronic | FALSE | 01 | 15 | FALSE | 01 | 15 | #N/A | 01 | 15 | #N/A | 01 | 15 | TRUE | 1 | "Пульсар" 15 | #N/A | 1 | Stratos-Z 25/1-8 | #N/A | 1 | Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 | [6 empty] | FALSE | 1 | Segnetics | FALSE | 1 | отдельный
|  |  | D1 | #N/A | 0 | 20 | 0.05299 | 0 | 0 | 20 | 0.05299 | 1457.6555 | 0 | 20 | 0.05299 | 1457.6555 | 0 | 20 | 0.05299 | 0 | 0 | 15 | Kvрасч | 0 |  | TRUE | 15 | 2.5 | TRUE | 15 | 2.5 | TRUE | 15 | 2.5 | 4 | TRUE | Stratos-Z 32/1-12 | TRUE | Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 | TRUE | 5 | "Пульсар" М 25 | FALSE | 1 | 0.02 | 0 | 2 | НН08-16/1 | 2 | Смешанная | #N/A | 02 | 20 | FALSE | 02 | 15 | 1.25 | FALSE | 2 | Danfoss | FALSE | 02 | 20 | FALSE | 02 | 20 | #N/A | 02 | 20 | #N/A | 02 | 20 | FALSE | 2 | "Пульсар" 20 | #N/A |  |  | #N/A | 2 | Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 | FALSE | 1 | Yonos MAXO-Z | FALSE | 01 | НН08-16/1 | FALSE | 2 | Danfoss | FALSE | 0 | Учтен в БОВ-1
|  |  | dкл | 15 | 0 | 25 | 0.04856 | 0 | 0 | 25 | 0.04856 | 437.7145 | 0 | 25 | 0.04856 | 437.7145 | 0 | 25 | 0.04856 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | TRUE | 15 | 4 | TRUE | 15 | 4 | TRUE | 15 | 4 | 6 | TRUE | Stratos-Z 32/1-12 | TRUE | Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 | TRUE | 8 | "Пульсар" М 32 | TRUE | 1 | 0.02 | 1 | 4 | НН14-16/1 |  |  | #N/A | 03 | 25 | TRUE | 03 | 15 | 1.6 | FALSE | 3 | Siemens | FALSE | 03 | 25 | FALSE | 03 | 25 | #N/A | 03 | 25 | #N/A | 03 | 25 | FALSE | 3 | "Пульсар" М 25 | #N/A | 3 | Stratos-Z 32/1-12 | #N/A | 3 | Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 | FALSE | 2 | Stratos-Z | FALSE | 02 | НН08-16/2 | FALSE | 3 | Siemens
Т3 | 5 | °С | Kv | 1.6 | 0 | 32 | 0.044277 | 0 | 0 | 32 | 0.044277 | 116.1555 | 0 | 32 | 0.044277 | 116.1555 | 0 | 32 | 0.044277 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | TRUE | 20 | 6.3 | TRUE | 20 | 6.3 | TRUE | 20 | 6.3 | 12 | TRUE | Stratos-Z 40/1-12 | TRUE | Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 | TRUE | 14 | "Пульсар" М 40 | FALSE | 1 | 0.03 | 0 | 2 | НН08-16/1 |  |  | #N/A | 04 | 32 | FALSE | 04 | 15 | 2.5 |  |  |  | FALSE | 04 | 32 | FALSE | 04 | 32 | #N/A | 04 | 32 | #N/A | 04 | 32 | FALSE | 4 | "Пульсар" М 32 | #N/A | 4 | Stratos-Z 40/1-12 | #N/A | 4 | Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 |  |  |  | TRUE | 03 | НН14-16/1
В1 | 0 | °С | ΔPкл | 0 | 0 | 40 | 0.040875 | 0 | 0 | 40 | 0.040875 | 35.1373 | 0 | 40 | 0.040875 | 35.1373 | 0 | 40 | 0.040875 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | TRUE | 25 | 10 | TRUE | 25 | 10 | TRUE | 25 | 10 | [5 empty] | TRUE | 20 | "Пульсар" Т 50 | TRUE | 1 | 0.03 | 1 | 6 | НН14-16/1 |  |  | #N/A | 05 | 40 | FALSE | 05 | 15 | 4 |  |  |  | FALSE | 05 | 40 | FALSE | 05 | 40 | #N/A | 05 | 40 | #N/A | 05 | 40 | FALSE | 5 | "Пульсар" М 40 | [9 empty] | FALSE | 04 | НН14-16/2
Р1 | 60 | м.в.ст. | НН14-16/1 |  | 0 | 50 | 0.037851 | 0 | 1 | 50 | 0.037851 | 10.6618 | 1 | 50 | 0.037851 | 10.6618 | 0 | 50 | 0.037851 | 0 | 0 | 40 |  |  |  | TRUE | 32 | 16 | TRUE | 32 | 16 | TRUE | 32 | 16 | [8 empty] | FALSE | 1 | 0.04 | 0 | 1.88 | НН08-16/1 |  |  | #N/A | 06 | 50 | FALSE | 06 | 20 | 5 |  |  |  | TRUE | 06 | 50 | TRUE | 06 | 50 | #N/A | 06 | 50 | #N/A | 06 | 50 | FALSE | 6 | "Пульсар" Т 50 | [9 empty] | FALSE | 05 | НН19-16/1
Р2 | 40 | м.в.ст. |  |  | 0 | 65 | 0.034705 | 0 | 0 | 65 | 0.034705 | 2.6329 | 0 | 65 | 0.034705 | 2.6329 | 0 | 65 | 0.034705 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | TRUE | 40 | 20 | TRUE | 40 | 25 | TRUE | 40 | 25 | [8 empty] | TRUE | 1 | 0.04 | 1 | 8 | НН14-16/1 |  |  | #N/A | 07 | 65 | FALSE | 07 | 20 | 6.3 |  |  |  | FALSE | 07 | 65 | FALSE | 07 | 65 | #N/A | 07 | 65 | #N/A | 07 | 65 | [12 empty] | FALSE | 06 | НН19-16/2
ΔPтс | 20 | м.в.ст. | G2' | 3.6364 | 0 | 80 | 0.032485 | 0 | 0 | 80 | 0.032485 | 0.87267 | 0 | 80 | 0.032485 | 0.87267 | 0 | 80 | 0.032485 | 0 | 0 | 65 |  |  |  | TRUE | 40 | 25 | TRUE | 50 | 31.5 | TRUE | 50 | 40 | [8 empty] | FALSE | 1 | 0.05 | 0 | 2 | НН08-16/1 |  |  | #N/A | 08 | 80 | FALSE | 08 | 25 | 8 |  |  |  | FALSE | 08 | 80 | FALSE | 08 | 80 | #N/A | 08 | 80 | #N/A | 08 | 80 | [12 empty] | FALSE | 07 | НН19-16/3
|  |  | D2' | 50 | 0 | 100 | 0.030329 | 0 | 0 | 100 | 0.030329 | 0.26698 | 0 | 100 | 0.030329 | 0.26698 | 0 | 100 | 0.030329 | 0 | 0 | 80 |  |  |  | TRUE | 50 | 31.5 | TRUE | 50 | 40 | TRUE | 65 | 63 | [8 empty] | TRUE | 1 | 0.05 | 1 | 10 | НН14-16/1 |  |  | #N/A | 09 | 100 | FALSE | 09 | 25 | 10 |  |  |  | FALSE | 09 | 100 | FALSE | 09 | 100 | #N/A | 09 | 100 | #N/A | 09 | 100 | [12 empty] | FALSE | 08 | НН19-16/4
[5 empty] | 0 | 125 | 0.028381 | 0 | 0 | 125 | 0.028381 | 0.081863 | 0 | 125 | 0.028381 | 0.081863 | 0 | 125 | 0.028381 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | TRUE | 50 | 40 | TRUE | 65 | 50 | TRUE | 80 | 100 | [8 empty] | FALSE | 1 | 0.06 | 0 | 1.78 | НН08-16/1 |  |  | #N/A | 10 | 125 | FALSE | 10 | 32 | 12.5 |  |  |  | FALSE | 10 | 125 | FALSE | 10 | 125 | #N/A | 10 | 125 | #N/A | 10 | 125 | [12 empty] | FALSE | 09 | НН19-16/5
Клапан | 0 |  | G2 | 3.6364 | 0 | 150 | 0.026925 | 0 | 0 | 150 | 0.026925 | 0.031211 | 0 | 150 | 0.026925 | 0.031211 | 0 | 150 | 0.026925 | 0 | 0 | 125 |  |  |  | TRUE | 65 | 50 | TRUE | 65 | 63 | TRUE | 100 | 160 | [8 empty] | TRUE | 1 | 0.06 | 1 | 12 | НН14-16/1 |  |  | #N/A | 11 | 150 | FALSE | 11 | 32 | 16 |  |  |  | FALSE | 11 | 150 | FALSE | 11 | 150 | #N/A | 11 | 150 | #N/A | 11 | 150 | [12 empty] | FALSE | 10 | НН21-16/2
Насос | 0 |  | D2 | 50 | 0 | 200 | 0.024846 | 0 | 0 | 200 | 0.024846 | 0.0068346 | 0 | 200 | 0.024846 | 0.0068346 | 0 | 200 | 0.024846 | 0 | 0 | 150 |  |  |  | TRUE | 65 | 63 | TRUE | 80 | 80 | TRUE | 125 | 250 | [8 empty] | FALSE | 1 | 0.07 | 0 | 1.5 | НН08-16/1 |  |  | #N/A | 12 | 200 | FALSE | 12 | 40 | 20 |  |  |  | FALSE | 12 | 200 | FALSE | 12 | 200 | #N/A | 12 | 200 | #N/A | 12 | 200 | [12 empty] | FALSE | 11 | НН21-16/3
Контр. | 0 |  |  |  | 0 | 250 | 0.023395 | 0 | 0 | 250 | 0.023395 | 0.0021088 | 0 | 250 | 0.023395 | 0.0021088 | 0 | 250 | 0.023395 | 0 | 0 | 200 |  |  |  | TRUE | 80 | 80 | TRUE | 80 | 100 | TRUE | 150 | 400 | [8 empty] | FALSE | 1 | 0.07 | 0 | 1.7 | НН08-16/2 | [5 empty] | FALSE | 13 | 40 | 25 | [27 empty] | FALSE | 12 | НН47-16/2
ША | 0 |  | G3 | 0 | 0 | 300 | 0.022301 | 0 | 0 | 300 | 0.022301 | 0.00080785 | 0 | 300 | 0.022301 | 0.00080785 | 0 | 300 | 0.022301 | 0 | 0 | 250 |  |  |  | TRUE | 80 | 100 | TRUE | 100 | 125 | [11 empty] | TRUE | 1 | 0.07 | 1 | 14 | НН14-16/1 | [5 empty] | FALSE | 14 | 50 | 31.5 | [27 empty] | FALSE | 13 | НН41-16/1
|  |  | D3 | #N/A | [21 empty] | TRUE | 100 | 125 | TRUE | 100 | 160 | [11 empty] | FALSE | 1 | 0.08 | 0 | 1.2 | НН08-16/2 | [5 empty] | FALSE | 15 | 50 | 40 | [27 empty] | FALSE | 14 | НН41-16/2
|  |  | "Пульсар" 15 | [22 empty] | TRUE | 100 | 160 | TRUE | 125 | 200 | [11 empty] | TRUE | 1 | 0.08 | 1 | 16 | НН14-16/1 | [5 empty] | FALSE | 16 | 65 | 50 | [27 empty] | FALSE | 15 | НН41-16/3
[6 empty] | g | 958.4 | [18 empty] | TRUE | 125 | 250 | TRUE | 125 | 250 | [11 empty] | TRUE | 1 | 0.09 | 1 | 17 | НН14-16/1 | [5 empty] | FALSE | 17 | 65 | 63
|  |  | G4 | 0 |  | kэ | 0.5 | [18 empty] | TRUE | 150 | 315 | TRUE | 150 | 315 | [11 empty] | TRUE | 1 | 0.09 | 1 | 18 | НН14-16/2 | [5 empty] | FALSE | 18 | 80 | 80
|  |  | D4 | #N/A | [24 empty] | TRUE | 150 | 400 | [11 empty] | TRUE | 1 | 0.1 | 1 | 16 | НН14-16/1 | [5 empty] | FALSE | 19 | 80 | 100
|  |  | Gнас | 0 | [38 empty] | TRUE | 1 | 0.1 | 1 | 20 | НН14-16/2 | [5 empty] | FALSE | 20 | 100 | 125
|  |  | #N/A | [39 empty] | TRUE | 1 | 0.15 | 1 | 15 | НН19-16/1 | [5 empty] | FALSE | 21 | 100 | 160
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.15 | 1 | 29.3 | НН19-16/2 | [5 empty] | FALSE | 22 | 125 | 250
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.15 | 1 | 30 | НН19-16/3 | [5 empty] | FALSE | 23 | 150 | 315
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.2 | 1 | 11 | НН19-16/1
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.2 | 1 | 26 | НН19-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.2 | 1 | 38 | НН19-16/3
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.2 | 1 | 40 | НН19-16/4
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.25 | 1 | 23 | НН19-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.25 | 1 | 36 | НН19-16/3
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.25 | 1 | 45 | НН19-16/4
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.25 | 1 | 50 | НН21-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.3 | 1 | 21 | НН19-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.3 | 1 | 33 | НН19-16/3
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.3 | 1 | 45 | НН19-16/4
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.3 | 1 | 46 | НН19-16/5
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.3 | 1 | 60 | НН21-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.35 | 1 | 17 | НН19-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.35 | 1 | 31 | НН19-16/3
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.35 | 1 | 43 | НН19-16/4
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.35 | 1 | 46 | НН19-16/5
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.35 | 1 | 65 | НН21-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.35 | 1 | 70 | НН21-16/3
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.4 | 1 | 27 | НН19-16/3
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.4 | 1 | 41 | НН19-16/4
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.4 | 1 | 47 | НН19-16/5
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.4 | 1 | 57 | НН21-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.4 | 1 | 80 | НН21-16/3
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.45 | 1 | 24 | НН19-16/3
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.45 | 1 | 39 | НН19-16/4
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.45 | 1 | 45 | НН19-16/5
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.45 | 1 | 70 | НН41-16/1
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.45 | 1 | 90 | НН41-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.5 | 1 | 22 | НН19-16/3
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.5 | 1 | 37 | НН19-16/4
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.5 | 1 | 43 | НН19-16/5
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.5 | 1 | 66 | НН41-16/1
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.5 | 1 | 100 | НН41-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.55 | 1 | 35 | НН19-16/4
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.55 | 1 | 42 | НН19-16/5
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.55 | 1 | 62 | НН41-16/1
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.55 | 1 | 110 | НН41-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.6 | 1 | 33 | НН19-16/4
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.6 | 1 | 41 | НН19-16/5
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.6 | 1 | 55 | НН41-16/1
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.6 | 1 | 120 | НН41-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.65 | 1 | 30 | НН19-16/4
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.65 | 1 | 41 | НН19-16/5
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.65 | 1 | 51 | НН41-16/1
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.65 | 1 | 120 | НН41-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.7 | 1 | 40 | НН19-16/5
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.7 | 1 | 45 | НН41-16/1
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.7 | 1 | 120 | НН41-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.75 | 1 | 41 | НН19-16/5
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.75 | 1 | 120 | НН41-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.8 | 1 | 40 | НН19-16/5
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.8 | 1 | 117 | НН41-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.8 | 1 | 120 | НН41-16/3
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.85 | 1 | 39 | НН19-16/5
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.85 | 1 | 114 | НН41-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.85 | 1 | 120 | НН41-16/3
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.9 | 1 | 37 | НН19-16/5
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.9 | 1 | 43 | НН47-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.9 | 1 | 110 | НН41-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.9 | 1 | 120 | НН41-16/3
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.95 | 1 | 44 | НН47-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.95 | 1 | 106 | НН41-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 0.95 | 1 | 120 | НН41-16/3
[43 empty] | TRUE | 1 | 1 | 1 | 41 | НН47-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 1 | 1 | 101 | НН41-16/2
[43 empty] | TRUE | 1 | 1 | 1 | 120 | НН41-16/3

## БВ
| БВ |  |  | Диаметр трубопровода | [7 empty] | Клапан | [9 empty] | Клапан балансир | [7 empty] | Расходомеры | [5 empty] | Х1 |  |  | Х2 |  |  | Х3 |  |  | Х4 |  |  | Х5 |  | Х6 | [5 empty] | Х7 |  |  | Х8 |  |  | Х9
[5 empty] | D1 | l | h |  | D94 | l | h |  |  | Вогез |  |  |  | Danfoss | [5 empty] | Danfoss |  |  | IMI Hydronic |  |  | FALSE | 2 | РС20-6 | TRUE | 2 | РС20-6 | № | Схема | Т1/Т2 | № | Ду | Т94 | № | Ду | Расход. Т1 | № | Тип | Расход. Т94 | № | Тип |  | № | Вогез |  | № | Danfoss |  | № | Клапан | Балансир | № | Ду |  | № | Балансир
|  | G1 | 3.6364 | 0 | 15 | 0.059656 | 6915.2051 | 0 | 15 | 0.059656 | 79.5426 | ΔPкл | 3 | FALSE | 15-1,6 | 15 | 1.6 | FALSE | 15-4,0 | 15 | 4 | ΔPклБ | 1.5 | FALSE | 15 | 2.5 | FALSE | 15 | 2 | TRUE | 4 | РС20-12 | TRUE | 4 | РС20-12 | 1 | 2-хтрубная | FALSE | 01 | 15 | FALSE | 1 | 15 | FALSE | 1 | РС20-6 | TRUE | 1 | РС20-6 | FALSE | 0 |  | FALSE | 0 | Отсутствует | FALSE | 1 | IMI Hydronic | FALSE | 01 | 15 | FALSE | 1 | IMI Hydronic
|  | D1 | 50 | 0 | 20 | 0.05299 | 1457.6555 | 0 | 20 | 0.05299 | 16.7668 | Kvрасч | 6.6391 | FALSE | 15-2,5 | 15 | 2.5 | FALSE | 20-6,3 | 20 | 6.3 | Kvрасч | 9.3891 | FALSE | 20 | 5 | FALSE | 20 | 4.5 | TRUE | 10 | РС32-30 | TRUE | 10 | РС32-30 | 2 | 3-хтрубная | FALSE | 02 | 20 | FALSE | 2 | 20 | TRUE | 2 | РС20-12 | FALSE | 2 | РС20-12 | FALSE | 01 | 15-1,6 | FALSE | 01 |  | FALSE | 2 | Danfoss | FALSE | 02 | 20 | FALSE | 2 | Danfoss
|  | dкл | 25-10,0 | 0 | 25 | 0.04856 | 437.7145 | 2 | 25 | 0.04856 | 5.0348 |  |  | FALSE | 20-4,0 | 20 | 4 | TRUE | 25-8,0 | 25 | 8 |  |  | FALSE | 25 | 7 | FALSE | 25 | 7 | TRUE | 15 | РС50-36 | TRUE | 15 | РС50-36 |  |  | FALSE | 03 | 25 | TRUE | 3 | 25 | FALSE | 3 | РС32-30 | FALSE | 3 | РС32-30 | FALSE | 02 | 15-2,5 | FALSE | 02 | 15-4,0 | FALSE | 3 | Вогез | FALSE | 03 | 25 | FALSE | 3 | КБЧ
|  | Kv | 25 | 0 | 32 | 0.044277 | 116.1555 | 0 | 32 | 0.044277 | 1.3361 |  |  | FALSE | 20-6,3,0 | 20 | 6.3 | TRUE | 32-16,0 | 32 | 16 |  |  | TRUE | 32 | 10 | TRUE | 32 | 10 | TRUE | 25 | РС50-72 | TRUE | 25 | РС50-72 |  |  | FALSE | 04 | 32 | FALSE | 4 | 32 | FALSE | 4 | РС50-36 | FALSE | 4 | РС50-36 | FALSE | 03 | 20-4,0 | FALSE | 03 |  |  |  |  | TRUE | 04 | 32
|  | ΔPкл | 0.21157 | 0 | 40 | 0.040875 | 35.1373 | 0 | 40 | 0.040875 | 0.40417 |  |  | TRUE | 25-10,0 | 25 | 10 | TRUE | 40-20,0 | 40 | 20 |  |  | TRUE | 40 | 15 | TRUE | 40 | 15 | TRUE | 40 | РС65-60 | TRUE | 40 | РС65-60 |  |  | FALSE | 05 | 40 | FALSE | 5 | 40 | FALSE | 5 | РС50-72 | FALSE | 5 | РС50-72 | FALSE | 04 | 20-6,3,0 | FALSE | 04 | 20-6,3 |  |  |  | FALSE | 05 | 40
|  | 25-8,0 |  | 2 | 50 | 0.037851 | 10.6618 | 0 | 50 | 0.037851 | 0.12264 |  |  | TRUE | 32-16,0 | 32 | 16 | TRUE | 50-32,0 | 50 | 32 |  |  | TRUE | 50 | 25 | TRUE | 50 | 25 | TRUE | 65 | РС80-90 | TRUE | 65 | РС80-90 |  |  | TRUE | 06 | 50 | FALSE | 6 | 50 | FALSE | 6 | РС65-60 | FALSE | 6 | РС65-60 | FALSE | 05 | 25-10,0 | TRUE | 05 | 25-8,0 |  |  |  | FALSE | 06 | 50
|  | dклБ | 32 | 0 | 65 | 0.034705 | 2.6329 | 0 | 65 | 0.034705 | 0.030285 |  |  | TRUE | 40-25,0 | 40 | 25 | TRUE | 65-50,0 | 65 | 50 |  |  | TRUE | 65 | 50 | TRUE | 65 | 40 | TRUE | 85 | РС100-280 | TRUE | 85 | РС100-280 |  |  | FALSE | 07 | 65 | FALSE | 7 | 65 | FALSE | 7 | РС80-90 | FALSE | 7 | РС80-90 | FALSE | 06 | 32-16,0 | FALSE | 06 | 32-16,0 |  |  |  | FALSE | 07 | 65
|  |  |  | 0 | 80 | 0.032485 | 0.87267 | 0 | 80 | 0.032485 | 0.010038 |  |  | TRUE | 50-32,0 | 50 | 32 | TRUE | 80-80,0 | 80 | 80 |  |  | TRUE | 80 | 70 | TRUE | 80 | 60 | TRUE | 140 | РС150-630 | [5 empty] | FALSE | 08 | 80 | FALSE | 8 | 80 | FALSE | 8 | РС100-280 | FALSE | 8 | РС100-280 | FALSE | 07 | 40-25,0 | FALSE | 07 | 40-20,0 |  |  |  | FALSE | 08 | 80
Клапан | 0 | РС20-12 |  | 0 | 100 | 0.030329 | 0.26698 | 0 | 100 | 0.030329 | 0.0030709 |  |  | TRUE | 65-40,0 | 65 | 40 | TRUE | 100-125,0 | 100 | 125 |  |  | TRUE | 100 | 100 | TRUE | 100 | 100 | [8 empty] | FALSE | 09 | 100 | FALSE | 9 | 100 | FALSE | 9 | РС150-630 | FALSE | 9 | РС150-630 | FALSE | 08 | 50-32,0 | FALSE | 08 | 50-32,0 |  |  |  | FALSE | 09 | 100
Балансир | 0 |  |  | 0 | 125 | 0.028381 | 0.081863 | 0 | 125 | 0.028381 | 0.00094164 |  |  | TRUE | 80-63,0 | 80 | 63 | TRUE | 125-160,0 | 125 | 160 |  |  | TRUE | 125 | 150 | TRUE | 125 | 150 | [8 empty] | FALSE | 10 | 125 | [9 empty] | FALSE | 09 | 65-40,0 | FALSE | 09 | 65-50,0 |  |  |  | FALSE | 10 | 125
|  | Gп | 0.39 | 0 | 150 | 0.026925 | 0.031211 | 0 | 150 | 0.026925 | 0.00035901 |  |  | TRUE | 100-100,0 | 100 | 100 | TRUE | Отсутствует | Нету | 400 |  |  | TRUE | 150 | 300 | TRUE | 150 | 400 | [8 empty] | FALSE | 11 | 150 | [9 empty] | FALSE | 10 | 80-63,0 | FALSE | 10 | 80-80,0 |  |  |  | FALSE | 11 | 150
|  | D1 | 25 | 0 | 200 | 0.024846 | 0.0068346 | 0 | 200 | 0.024846 | 7.8616e-05 |  |  | TRUE | 100-125,0 | 100 | 125 | [6 empty] | TRUE | 200 | 400 | [11 empty] | FALSE | 12 | 200 | [9 empty] | FALSE | 11 | 100-100,0 | FALSE | 11 |  |  |  |  | FALSE | 12 | 200
|  | РС20-6 |  | 0 | 250 | 0.023395 | 0.0021088 | 0 | 250 | 0.023395 | 2.4256e-05 |  |  | TRUE | 125-160,0 | 125 | 160 | [32 empty] | FALSE | 12 | 100-125,0 | FALSE | 12 | 100-125,0
|  |  |  | 0 | 300 | 0.022301 | 0.00080785 | 0 | 300 | 0.022301 | 9.2924e-06 |  |  | TRUE | 150-200,0 | 150 | 200 | [32 empty] | FALSE | 13 | 125-160,0 | FALSE | 13 | 125-160,0
[14 empty] | TRUE | 150-250,0 | 150 | 250 | [32 empty] | FALSE | 14 | 150-200,0 | FALSE | 14
[14 empty] | TRUE | 150-280,0 | 150 | 280 | [32 empty] | FALSE | 15 | 150-250,0 | FALSE | 15
[5 empty] | g | 958.4 | [43 empty] | FALSE | 16 | 150-280,0 | FALSE | 16
[5 empty] | kэ | 0.5

## ОЛ
Организация | [12 empty] | ИНН
Контактное лицо | [12 empty] | Должность
Контактный телефон | [12 empty] | Дата заполнения
Объект
Размеры помещения | Длина |  |  |  | Ширина | [7 empty] | Высота
Блок Ввода "БВ" | Наличие блока |  | Нагрузка | [7 empty] | Температура | [5 empty] | Давление |  | есть | Автоматически | Гкал/ч
|  |  | Автоматически | [7 empty] | Т1, °С |  |  |  | Т2, °С |  | Р1, МПа | Р2, МПа | нет | В ручную | ккал/ч
| нет |  | сумма() |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  | 150 |  |  |  | 70 |  | 0.6 | 0.4 |  |  | МВт
Вт
| Теплосчетчик |  | Подпитка | [15 empty] | 1 | 56
|  |  | Автоматически | [15 empty] | 1
| нет |  | TRUE | [15 empty] | 1
[19 empty] | 1 |  | 3
4
|  | БОВ | - | Х1 | - | Х2 | - | Х3 | . | Х4 | - | Х5 | - | Х6 | . | Х7
Наличие колон, выступов
Перекл. 3
Перекл. 4
Перекл. 5
Перекл. 6

## ОЛ (2)
Организация | [12 empty] | ИНН
Контактное лицо | [12 empty] | Должность
Контактный телефон | [12 empty] | Дата заполнения
Объект
Размеры помещения | Длина |  |  |  | Ширина | [7 empty] | Высота | [5 empty] | Наличие выступов, колонн
Блок Ввода "БВ" | Нагрузка |  |  |  | Температура | [7 empty] | Регулятор перепада давления |  |  |  |  | Узел учета |  | есть | бар | Гкал/ч
| Автоматически |  |  |  | Т1 (под) |  |  |  | Т2 (обр) | [8 empty] | Подпитка |  | нет | МПа | ккал/ч
| Вручную | [5 empty] | °С |  |  |  | °С | [6 empty] | Автоматически |  |  | м | МВт
|  | Гкал/ч |  |  | Давление | [7 empty] | Высота здания |  |  |  |  | Вручную |  |  |  | Вт
|  | Гкал/ч |  |  | Р1 (под) |  |  |  | Р2 (обр) | [8 empty] | нет
[7 empty] | бар |  |  |  | бар | [5 empty] | м
|  | БВ | - | Х1 | - | Х2 | - | Х3 | . | Х4 | - | Х5 | - | Х6 | . | Х7
Блок Отопления/ Вентиляции "БОВ" №1 | Отопление |  |  |  | Температура | [15 empty] | Отопление | Зависимое
| Зависимое |  |  |  | Т11 (под) |  |  |  | Т21 (обр) | [11 empty] | Вентиляция | Независимое
| Нагрузка | [5 empty] | °С |  |  |  | °С
|  | Гкал/ч |  |  | Сопротивление системы
м
|  | БОВ | - | Х1 | - | Х2 | - | Х3 | . | Х4 | - | Х5 | - | Х6 | . | Х7

## ОЛ (3)
Организация | [12 empty] | ИНН | [7 empty] | есть | бар | Гкал/ч | 1х100%
[21 empty] | нет | МПа | ккал/ч | 2х50%
Контактное лицо | [12 empty] | Должность | [8 empty] | м | МВт | 2х75%
[23 empty] | Вт | 2х100%
Контактный телефон | [12 empty] | Дата заполнения
Объект
Размеры помещения | Длина |  |  |  | Ширина | [7 empty] | Высота | [6 empty] | Наличие выступов, колонн
Блок Ввода "БВ" | Нагрузка |  |  |  | Температура | [7 empty] | Регулятор перепада давления |  |  |  |  | Узел учета
| Автоматически |  |  |  | Т1 (под) |  |  |  | Т2 (обр) | [8 empty] | Подпитка
| Вручную | [5 empty] | °С |  |  |  | °С | [6 empty] | Автоматически
|  | Гкал/ч |  |  | Давление | [7 empty] | Высота здания |  |  |  |  | Вручную
|  | Гкал/ч |  |  | Р1 (под) |  |  |  | Р2 (обр) | [8 empty] | нет
[7 empty] | бар |  |  |  | бар | [5 empty] | м
|  | БВ | - | Х1 | - | Х2 | - | Х3 | . | Х4 | - | Х5 | - | Х6 | . | Х7
Блок Отопления/ Вентиляции "БОВ" №1 | Отопелние |  |  |  | Нагрузка | [7 empty] | Насос | [5 empty] | Контроллер
| Вентиляция |  |  |  | 0.1 |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  | TOP-SD | [5 empty] | Signetics
| Схема присоединения |  |  |  | Температура | [7 empty] | Yonos-Maxo-D | [5 empty] | Siemens
| Зависима |  |  |  | Т11 (под) |  |  |  | Т21 (обр) |  |  |  | Stratos-D | [5 empty] | Danfoss
| Независимая |  |  |  | 95 |  | °С |  | 70 |  | °С |  | Клапан | [5 empty] | Шкаф автоматики
| Резерв ТО оборудования |  |  |  | Сопротивление системы | [7 empty] | IMI Hydronic | [5 empty] | Отдельный
| 1х100% |  |  |  | 3 |  |  |  | м |  |  |  | Danfoss | [5 empty] | Учтен в БОВ №1
|  | БОВ | - | Х1 | - | Х2 | - | Х3 | . | Х4 | - | Х5 | - | Х6 | . | Х7
Блок Отопления/ Вентиляции "БОВ" №2 | Отопелние |  |  |  | Нагрузка | [7 empty] | Насос | [5 empty] | Контроллер
| Вентиляция | [7 empty] | Гкал/ч |  |  |  | TOP-SD | [5 empty] | Signetics
| Схема присоединения |  |  |  | Температура | [7 empty] | Yonos-Maxo-D | [5 empty] | Siemens
| Зависима |  |  |  | Т11 (под) |  |  |  | Т21 (обр) |  |  |  | Stratos-D | [5 empty] | Danfoss
| Независимая | [5 empty] | °С |  |  |  | °С |  | Клапан | [5 empty] | Шкаф автоматики
| Резерв ТО оборудования |  |  |  | Сопротивление системы | [7 empty] | IMI Hydronic | [5 empty] | Отдельный
| 1х100% | [7 empty] | м |  |  |  | Danfoss | [5 empty] | Учтен в БОВ №1
|  | БОВ | - | Х1 | - | Х2 | - | Х3 | . | Х4 | - | Х5 | - | Х6 | . | Х7
Блок Отопления/ Вентиляции "БОВ" №3 | Отопелние |  |  |  | Нагрузка | [7 empty] | Насос | [5 empty] | Контроллер
| Вентиляция | [7 empty] | Гкал/ч |  |  |  | TOP-SD | [5 empty] | Signetics
| Схема присоединения |  |  |  | Температура | [7 empty] | Yonos-Maxo-D | [5 empty] | Siemens
| Зависима |  |  |  | Т11 (под) |  |  |  | Т21 (обр) |  |  |  | Stratos-D | [5 empty] | Danfoss
| Независимая | [5 empty] | °С |  |  |  | °С |  | Клапан | [5 empty] | Шкаф автоматики
| Резерв ТО оборудования |  |  |  | Сопротивление системы | [7 empty] | IMI Hydronic | [5 empty] | Отдельный
| 1х100% | [7 empty] | м |  |  |  | Danfoss | [5 empty] | Учтен в БОВ №1
|  | БОВ | - | Х1 | - | Х2 | - | Х3 | . | Х4 | - | Х5 | - | Х6 | . | Х7

## ОЛ(4)
Организация | [14 empty] | ИНН
Контактное лицо | [14 empty] | Должность
Контактный телефон | [14 empty] | Дата заполнения
Объект
Размеры помещения |  | Длина |  |  |  |  | Ширина |  |  |  |  | Высота |  |  |  |  | Наличие выступов, колонн | [6 empty] | Высота здания
|  | Нагрузка | [8 empty] | Температура | [7 empty] | Давление
Теплосеть |  | 0.2 |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  | Т1 |  | 130 |  | Т2 |  | 70 |  | Р1, МПа |  |  | 0.6 |  |  | Р2, МПа |  |  | 0.4 | [6 empty] | 150 | 130 | 115 | 105 | 95
Отопление |  | 0.2 |  |  |  |  | Гкал/ч |  |  |  | Т11 |  | 95 |  | Т21 |  | 70 |  | Потери давления | [8 empty] | м.в.ст. |  | Отопление
Вентиляция | [6 empty] | Гкал/ч |  |  |  | Т12 |  |  |  | Т22 |  |  |  | Потери давления | [8 empty] | м.в.ст. |  | Вентиляция
Отопление | [6 empty] | Гкал/ч |  |  |  | Т13 |  |  |  | Т23 |  |  |  | Потери давления | [8 empty] | м.в.ст. |  | Технология
ГВС | [6 empty] | Гкал/ч |  |  |  | Т3 |  |  |  | В1 |  |  |  | Давление ХВС | [8 empty] | МПа
Блок ввода БВ |  | Узел учета | [5 empty] | Подпитка | [5 empty] | Регулятор давления | [7 empty] | Ограничение расхода | [7 empty] | Есть |  |  | IMI Hydronic
[30 empty] | Нет |  | Danfoss | Danfoss |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
| БВ | - | Х1 | - | X2 | - | X3 | - | X4 | - | X5 | - | X6 | . | X7 | - | X8 | . | X9 | [10 empty] | Автоматически |  | Вогез | ADL
Блок отоп./ вент. БОВ-1 |  | Схема | [5 empty] | Насос | [5 empty] | Клапан регулир-ий | [5 empty] | Контроллер | [5 empty] | Шкаф авт-ки |  |  |  | Зависимая | TOP-SD | IMI Hydronic | Segnetics | Отдельный
|  | Независимая | [5 empty] | Stratos-D | [5 empty] | IMI Hydronic | [5 empty] | Segnetics | [5 empty] | Отдельный |  |  |  | Независимая | Yonos MAXO-D | Danfoss | Danfoss | Учтен в БОВ-1
| БОВ-1 | - | 2 | - | 06 | - | 09 | . | 1 | - | 07 | - | 3 | . | 3 | - | 2 | . | 1 | - | 1 | - | 1 | [7 empty] | Stratos-D | Siemens | Siemens
Блок отоп./ вент. БОВ-2 |  | Схема | [5 empty] | Насос | [5 empty] | Клапан регулир-ий | [5 empty] | Контроллер | [5 empty] | Шкаф авт-ки
| БОВ-2 | - | Х1 | - | X2 | - | X3 | . | X4 | - | X5 | - | X6 | . | X7 | - | X8 | . | X9 | - | X10 | - | X11
Блок отоп./ вент. БОВ-3 |  | Схема | [5 empty] | Насос | [5 empty] | Клапан регулир-ий | [5 empty] | Контроллер | [5 empty] | Шкаф авт-ки
| БОВ-3 | - | Х1 | - | X2 | - | X3 | . | X4 | - | X5 | - | X6 | . | X7 | - | X8 | . | X9 | - | X10 | - | X11
Блок ГВС БГВ |  | Схема | [5 empty] | Насос | [5 empty] | Клапан регулир-ий | [5 empty] | Контроллер | [5 empty] | Шкаф авт-ки |  |  |  | Автоматически | Yonos MAXO-Z | IMI Hydronic
[30 empty] | Принудит. Смеш. | Stratos-Z | Danfoss |  |  |  | 0 | 0 | 0
| БГВ | - | Х1 | - | X2 | - | X3 | . | X4 | - | X5 | - | X6 | - | X7 | - | X8 | - | X9 | - | X10 | . | X11 | - | X12 | - | X13 | - | X14 | Принуд. Паралл. |  | Siemens
Прямого действия
Блок подпитки БП-1 |  | Наличие блока | [5 empty] | Насосная станция | [5 empty] | Повысит. Насос | [5 empty] | Клапан солиноид. | [5 empty] | Расш. Бак |  |  |  | Автоматически | MHIL | Tork | Wester
[30 empty] | Принудит. Да | MHI | Danfoss | Flamco
| БП-1 | - | Х1 | - | Х2 | . | Х3 | - | Х4 | . | Х5 | - | Х6 | [16 empty] | Принуд. Нет | Helix |  | Reflex
Блок подпитки БП-2 |  | Наличие блока | [5 empty] | Насосная станция | [5 empty] | Повысит. Насос | [5 empty] | Клапан солиноид. | [5 empty] | Расш. Бак
| БП-2 | - | Х1 | - | Х2 | . | Х3 | - | Х4 | . | Х5 | - | Х6
Блок подпитки БП-3 |  | Наличие блока | [5 empty] | Насосная станция | [5 empty] | Повысит. Насос | [5 empty] | Клапан солиноид. | [5 empty] | Расш. Бак
| БП-3 | - | Х1 | - | Х2 | . | Х3 | - | Х4 | . | Х5 | - | Х6
Дополнительная информация
| БОВ | - | Х1 | - | Х2 | - | Х3 | . | Х4 | - | Х5 | - | Х6 | . | Х7 | - | Х8 | - | Х9 | - | Х10 | - | Х11 | - | Х12